Bestekteksten

MENNEKES laadoplossing voor elektrische wagens.

Algemeen

Voor het laden van elektrische voertuigen wordt aangepaste laadinfrastructuur voorzien. Er wordt gebruikt gemaakt van mode 3 laadpunten conform IEC 61851 met aansluitingen conform IEC 62196. Deze laadpunten garanderen een veilig laadproces voor zowel gebruiker als installatie. De afgewerkte laadpalen zijn door de fabrikant voorzien van controle en certificering volgens IEC 61439.

De laadpunten worden geplaatst conform IEC 61851 en IEC 60364-7-722.

# INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3

1	LAADOPLOSSINGEN	4

1.1	Bedrijfsparking, parkeergarages, openbare parkings	4

1.1.1	Metalen laadzuilen 2x22kW met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement	4

1.1.2	Kunststof wandtoestel 22kW (incl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement	5

1.1.3	Kunststof wandtoestel 22kW (excl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement	6

1.1.4	Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3	7

1.2	Laadoplossing voor bedrijfswagens	8

1.2.1	Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met stopcontact type 2	8

1.2.2	Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met vaste laadkabel en koppeling type 2	9

2	PRODUCTOMSCHRIJVINGEN	11

2.1	AMEDIO Professional+ 22 PnC - LAADZUIL 2x22kW via operator, met PLC modem (ISO15118)	11

2.2	AMEDIO Professional+ 22 - LAADZUIL 2x22kW via operator	12

2.3	AMTRON Professional+ 22 T2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	13

2.4	AMTRON Professional+ E22 T2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	14

2.5	AMTRON Professional+ 22 C2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	15

2.6	AMTRON Professional+ E22 C2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	16

2.7	AMTRON Compact E11 C2 – basis wandlaadstation 11kW met vaste kabel 5m en koppeling type 2	17

# LAADOPLOSSINGEN

## Bedrijfsparking, parkeergarages, openbare parkings

### Metalen laadzuilen 2x22kW met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement

De laadoplossing wordt opgebouwd uit metalen laadzuilen met telkens twee stopcontacten per zuil. De zuilen kunnen zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De installatie wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuilen zijn voorzien van een PLC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

De zuilen zijn voorbekabeld tot op de klemmenstrook en worden met 1 voedingskabel 63A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22kW leveren (2x22kW per zuil)

- Powerline modem (PLC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMEDIO PROFESSIONAL+ 22 PnC

Art. nr.: M140822412

Terug naar index

### Kunststof wandtoestel 22kW (incl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement

De laadoplossing wordt opgebouwd uit kunststof wandtoestellen uit Amelan. Elke laadstation heeft 1 stopcontact 22kW. Het laadstation kan zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De installatie wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De laadpunten zijn voorbekabeld tot op de klemmenstrook en worden met 1 voedingskabel 32A per toestel aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22T2

Art. nr.: M1366402

Terug naar index

### Kunststof wandtoestel 22kW (excl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement

De laadoplossing wordt opgebouwd uit kunststof wandtoestellen uit Amelan. Elke laadstation heeft 1 stopcontact 22kW. Het laadstation kan zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De installatie wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De laadpunten zijn voorbekabeld tot op de klemmenstrook en worden met 1 voedingskabel 32A per toestel aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 32A in het verdeelbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22T2

Art. nr.: M1376402

Terug naar index

### Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3

De wandtoestellen worden vrijstaand gemonteerd op een dubbelzijdige RVS zuil. Bekabeling wordt langs onder in de zuil binnengebracht en wordt onzichtbaar langs de achterzijde in elk laadstation binnengebracht.

De zuil wordt met behulp van 6 bevestigingspunten op een stevige fundering bevestigd. De bevestigingen zijn na montage verborgen onder een flens.

Product eigenschappen:

- Zuil voor de montage van 2 laadpunten

- RVS (V2A)

- Kabelinvoer onderaan

- Afmetingen zonder voet (HxBxD): 1.330 x 300 x 120 mm

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DUBBELE RVS ZUIL VOOR AMTRON

Art. nr.: M18566

Terug naar index

## Laadoplossing voor bedrijfswagens

### Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met stopcontact type 2

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22kW. Het laadstation kan zowel stand-alone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32A en differentieel 30mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer lost.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op de klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 32A in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22T2

Art. nr.: M1376402

Terug naar index

### Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met vaste laadkabel en koppeling 
type 2

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22kW. Het laadstation kan zowel stand-alone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32A en differentieel 30mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer lost.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 32A in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP44

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22C2

Art. nr.: M1376202

Terug naar index

# PRODUCTOMSCHRIJVINGEN

## AMEDIO Professional+ 22 PnC - LAADZUIL 2x22kW via operator, met PLC modem (ISO15118)

De laadzuil heeft twee stopcontacten met 22kW per stopcontact. De zuil kan zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De laadzuil wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadzuil beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuil is voorzien van een PLC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

De zuil is voorbekabeld tot op de klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 63A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22kW leveren (2x22kW per zuil)

- Powerline modem (PLC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMEDIO PROFESSIONAL+ 22 PnC

Art. nr.: M140822412

Terug naar index

## AMEDIO Professional+ 22 - LAADZUIL 2x22kW via operator

De laadzuil heeft twee stopcontacten met 22kW per stopcontact. De zuilen kunnen zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De laadzuil wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadzuil beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuil is voorbekabeld tot op de klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 63A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22kW leveren (2x22kW per zuil)

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMEDIO PROFESSIONAL+ 22 PnC

Art. nr.: M140802412

Terug naar index

## AMTRON Professional+ 22 T2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22kW. Het laadstation kan zowel stand-alone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32A en differentieel 30mA type A + 6mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet meer schakelende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op de klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22T2

Art. nr.: M1366402

Terug naar index

## AMTRON Professional+ E22 T2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22kW. Het laadstation kan zowel stand-alone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32A en differentieel 30mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer lost.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op de klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 32A in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22T2

Art. nr.: M1376402

Terug naar index

## AMTRON Professional+ 22 C2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32A en differentieel 30mA type A + 6mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet meer schakelende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op de klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP44

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22C2

Art. nr.: M1366202

Terug naar index

## AMTRON Professional+ E22 C2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32A en differentieel 30mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer lost.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op de klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 32A in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP44

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22C2

Art. nr.: M1376202

Terug naar index

## AMTRON Compact E11 C2 – basis wandlaadstation 11kW met vaste kabel 5m en koppeling type 2

Het laadstation is een 11kW laadpunt, maar kan ook als 3.7kW laadpunt geplaatst worden. Het bestaat uit Amelan kunststof en is voorzien van een 5m lange vaste laadkabel met een type 2 koppeling.

Verder kan het laadpunt met een potentiaalvrij contact vanop afstand vrijgegeven worden of kan men hiermee de laadstroom reduceren. Instellen van het potentiaalvrij contact gebeurt aan de hand van een draaischakelaar op de printplaat.

Het toestel is voorzien van een 6mA DC-bewaking en kan hierdoor met automaat 16A c-curve en differentieel 30mA type A aangesloten worden. De voedingskabel kan zowel langs onder, langs boven, als via de achterwand binnen gebracht worden.

De behuizing van het toestel is ontworpen als kabelhouder.

Het toestel wordt Plug&Play geleverd en is na aansluiting van de voedingskabel klaar voor gebruik in de autostart functie. Status van de laadbeurt wordt weergegeven op een LED infobalk met behulp van 4 gekleurde symbolen.

Het stand-by vermogen van het laadpunt wordt dankzij de slaapstand beperkt tot 1W.

De fabrikant voorziet in testen/calculatie ivm warmteontwikkeling volgens IEC 61439 en levert het nodige certificaat bij het toestel.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Gebruiksfunctie: Autostart, autostart met laadstroomreductie of vrijgave via potentiaalvrij contact

- Status informatie via LED info balk

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 16A in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Stand-by verbruik: 1W

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP44

- Afmetingen (HxBxD): 361 x 207 x 146 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: AMTRON Compact E11 C2

Art. nr.: M121001205

Terug naar index