Bestekteksten

MENNEKES laadoplossing elektrische wagens.

Algemeen

Voor het laden van elektrische voertuigen wordt aangepaste laadinfrastructuur voorzien. Er wordt gebruikt gemaakt van mode 3 laadpunten conform IEC 61851 met aansluitingen conform IEC 62196. Deze laadpunten garanderen een veilig laadproces voor zowel gebruiker als installatie. De afgewerkte laadpalen zijn door de fabrikant voorzien van controle en certificering volgens IEC 61439.

De laadpunten worden geplaatst conform IEC 61851 en IEC 60364-7-722.

# INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3

1	LAADOPLOSSINGEN	5

1.1	Bedrijfsparking, parkeergarages, openbare parkings	5

1.1.1	Metalen laadzuilen 2x22kW met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement	5

1.1.2	Kunststof wandtoestel 22kW (incl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement	6

1.1.3	Kunststof wandtoestel 22kW (excl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement	7

1.1.4	Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3	8

1.1.5	Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3	8

1.1.6	Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met stopcontact type 2	9

1.1.7	Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met vaste laadkabel en koppeling type 2	10

1.1.8	Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.6 en 1.1.7	11

1.1.9	Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3	11

2	PRODUCTOMSCHRIJVINGEN	12

2.1	AMEDIO Professional+ 22 PnC - LAADZUIL 2x22kW via operator, met PnC modem (ISO15118)	12

2.2	AMEDIO Professional 22 PnC - LAADZUIL 2x22kW via operator, met PnC modem (ISO15118)	13

2.3	AMEDIO Professional+ 22 - LAADZUIL 2x22kW via operator	14

2.4	AMEDIO Professional 22 - LAADZUIL 2x22kW via operator	15

2.5	AMTRON Professional+ PnC 22 T2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	16

2.6	AMTRON Professional PnC 22 T2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	17

2.7	AMTRON Professional+ 22 T2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	18

2.8	AMTRON Professional 22 T2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	19

2.9	AMTRON Professional+ E22 T2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	20

2.10	AMTRON Professional E22 T2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator	21

2.11	AMTRON Professional+ PnC 22 C2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	22

2.12	AMTRON Professional PnC 22 C2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	23

2.13	AMTRON Professional+ 22 C2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	24

2.14	AMTRON Professional 22 C2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	25

2.15	AMTRON Professional+ E22 C2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	26

2.16	AMTRON Professional E22 C2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator	27

2.17	AMTRON Compact 2.0 11 C2 – basis wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2	28

2.18	AMTRON Compact 2.0 7,4 C2 – basis wandlaadstation 7,4 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2	29

2.19	AMTRON Compact 2.0 22 C2 – basis wandlaadstation 22 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2	30

2.20	AMTRON Compact 2.0s 11 C2 – wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2	31

2.21	AMTRON Compact 2.0s 7,4 C2 – wandlaadstation 7,4 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2	32

2.22	AMTRON Compact 2.0s 22 C2 – wandlaadstation 22 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2	33

2.23	Externe kWh meter voor energiemanagement met de AMTRON Compact 2.0s toestellen	34

# LAADOPLOSSINGEN

## Bedrijfsparking, parkeergarages, openbare parkings

### Metalen laadzuilen 2x22kW met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement

De laadoplossing wordt opgebouwd uit metalen laadzuilen met telkens twee stopcontacten per zuil. De zuilen kunnen zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De installatie wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuilen zijn voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

De zuilen zijn voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 63A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22kW leveren (2x22kW per zuil)

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMEDIO PROFESSIONAL+ 22 PnC

Art. nr.: M140822412

Terug naar index

### Kunststof wandtoestel 22kW (incl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement

De laadoplossing wordt opgebouwd uit kunststof wandtoestellen uit Amelan. Elke laadstation heeft 1 stopcontact 22kW. Het laadstation kan zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De installatie wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De laadpunten zijn voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A per toestel aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22T2

Art. nr.: M1366402

Terug naar index

### Kunststof wandtoestel 22kW (excl. beveiliging) met mogelijkheid tot monitoring, betaalsysteem via operator en lastmanagement

De laadoplossing wordt opgebouwd uit kunststof wandtoestellen uit Amelan. Elke laadstation heeft 1 stopcontact 22kW. Het laadstation kan zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De installatie wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De laadpunten zijn voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A per toestel aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 32A in het verdeelbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22T2

Art. nr.: M1376402

Terug naar index

### Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3

De wandtoestellen worden vrijstaand gemonteerd op een dubbelzijdige RVS zuil. Bekabeling wordt langs onder in de zuil binnengebracht en wordt onzichtbaar langs de achterzijde in elk laadstation binnengebracht.

De zuil wordt met behulp van 6 bevestigingspunten op een stevige fundering bevestigd. De bevestigingen zijn na montage verborgen onder een flens.

Product eigenschappen:

- Zuil voor de montage van 2 laadpunten

- RVS (V2A)

- Kabelinvoer onderaan

- Afmetingen zonder voet (HxBxD): 1.330 x 300 x 120 mm

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DUBBELE RVS ZUIL VOOR AMTRON

Art. nr.: M18566

Terug naar index

### Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3

De wandtoestellen worden vrijstaand gemonteerd op een dubbelzijdige RVS frame. Bekabeling wordt langs onder in het frame  binnengebracht en wordt onzichtbaar langs de achterzijde in elk laadstation binnengebracht.

Het frame wordt met behulp van 4 bevestigingspunten op een stevige fundering bevestigd.

Product eigenschappen:

- Frame voor de montage van 2 laadpunten

- RVS (V2A)

- Kabelinvoer onderaan

- Afmetingen zonder voet (HxBxD): 1.231 x 240 x 107 mm

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: FRAME RVS VOOR 2X AMTRON

Art. nr.: M18593

Terug naar index

### Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met stopcontact type 2

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32A en differentieel 30mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer lost.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22T2

Art. nr.: M1376402

Terug naar index

### Bedrijfswagen in privéwoning, oplossing met vaste laadkabel en koppeling type 2

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32A en differentieel 30mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer lost.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22T2

Art. nr.: M1376202

Terug naar index

### Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.6 en 1.1.7

Het wandtoestel wordt vrijstaand gemonteerd op een RVS zuil. Bekabeling wordt langs onder in de zuil binnengebracht en wordt onzichtbaar langs de achterzijde in het laadstation binnengebracht.

De zuil wordt met behulp van 6 bevestigingspunten op een stevige fundering bevestigd. De bevestigingen zijn na montage verborgen onder een flens.

Product eigenschappen:

- Zuil voor de montage van 1 laadpunt

- RVS (V2A)

- Kabelinvoer onderaan

- Afmetingen zonder voet (HxBxD): 1.330 x 300 x 120 mm

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: RVS ZUIL VOOR AMTRON

Art. nr.: M18558

Terug naar index

### Vrijstaande dubbelzijdige montage van oplossing 1.1.2 en 1.1.3

Het wandtoestel wordt vrijstaand gemonteerd op een enkelzijdig RVS frame. Bekabeling wordt langs onder in het frame  binnengebracht en wordt onzichtbaar langs de achterzijde in het laadstation binnengebracht.

Het frame wordt met behulp van 4 bevestigingspunten op een stevige fundering bevestigd.

Product eigenschappen:

- Frame voor de montage van 1 laadpunt

- RVS (V2A)

- Kabelinvoer onderaan

- Afmetingen zonder voet (HxBxD): 1.231 x 240 x 84 mm

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: FRAME RVS VOOR 1X AMTRON

Art. nr.: M18592

Terug naar index

# PRODUCTOMSCHRIJVINGEN

## AMEDIO Professional+ 22 PnC - LAADZUIL 2x22kW via operator, met PnC modem (ISO15118)

De laadzuil heeft twee stopcontacten met 22kW per stopcontact. De zuil kan zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De laadzuil wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadzuil beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuil is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

De zuil is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 63A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22kW leveren (2x22kW per zuil)

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMEDIO PROFESSIONAL+ 22 PnC

Art. nr.: M140822412

Terug naar index

## AMEDIO Professional 22 PnC - LAADZUIL 2x22kW via operator, met PnC modem (ISO15118)

De laadzuil heeft twee stopcontacten met 22kW per stopcontact. De zuil kan zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De laadzuil wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding). Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadzuil beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuil is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

De zuil is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 63A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22kW leveren (2x22kW per zuil)

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMEDIO PROFESSIONAL 22 PnC

Art. nr.: M140622412

Terug naar index

## AMEDIO Professional+ 22 - LAADZUIL 2x22kW via operator

De laadzuil heeft twee stopcontacten met 22kW per stopcontact. De zuilen kunnen zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De laadzuil wordt gekoppeld aan een operator via de ingebouwde 3G/4G modem. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadzuil beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuil is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 63A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22kW leveren (2x22kW per zuil)

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMEDIO PROFESSIONAL+ 22

Art. nr.: M140802412

Terug naar index

## AMEDIO Professional 22 - LAADZUIL 2x22kW via operator

De laadzuil heeft twee stopcontacten met 22kW per stopcontact. De zuilen kunnen zowel als master, alsook als slave gebruikt worden in een grotere installatie. De laadzuil wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding). Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

De laadzuil beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

De zuil is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 63A per zuil aangesloten.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 2 stopcontacten type 2 volgens IEC 62196

- De stopcontacten kunnen gelijktijdig elk tot 22kW leveren (2x22kW per zuil)

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat per stopcontact afzonderlijk

- 6mA DC bewaking

- Overspanningsbeveiliging

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit gegalvaniseerd staal met poedercoating met kunststof deksel

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 1362 x 352 x 252 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMEDIO PROFESSIONAL 22

Art. nr.: M140602412

Terug naar index

## AMTRON Professional+ PnC 22 T2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32A en differentieel 30mA type A + 6mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet meer schakelende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ PnC 22 T2

Art. nr.: M1367402

Terug naar index

## AMTRON Professional PnC 22 T2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32A en differentieel 30mA type A + 6mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet meer schakelende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ PnC 22 T2

Art. nr.: M1365402

Terug naar index

## AMTRON Professional+ 22 T2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32A en differentieel 30mA type A + 6mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet meer schakelende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22 T2

Art. nr.: M1366402

Terug naar index

## AMTRON Professional 22 T2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32A en differentieel 30mA type A + 6mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet meer schakelende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL 22 T2

Art. nr.: M1364402

## AMTRON Professional+ E22 T2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32A en differentieel 30mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer lost.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22 T2

Art. nr.: M1376402

Terug naar index

## AMTRON Professional E22 T2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met stopcontact type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en bevat 1 stopcontact type 2 van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32A en differentieel 30mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer lost.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 stopcontact type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL E22 T2

Art. nr.: M1374402

Terug naar index

## AMTRON Professional+ PnC 22 C2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32A en differentieel 30mA type A + 6mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet meer schakelende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ PnC 22 C2

Art. nr.: M1367202

Terug naar index

## AMTRON Professional PnC 22 C2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32A en differentieel 30mA type A + 6mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet meer schakelende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorzien van een PnC modem voor communicatie volgens ISO 15118.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Powerline modem (PnC) voor communicatie volgens ISO 15118

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL PnC 22 C2

Art. nr.: M1365202

Terug naar index

## AMTRON Professional+ 22 C2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32A en differentieel 30mA type A + 6mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet meer schakelende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22 C2

Art. nr.: M1366202

Terug naar index

## AMTRON Professional 22 C2 – wandlaadstation 22kW (incl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het laadpunt zijn de noodzakelijke automaat 32A en differentieel 30mA type A + 6mA DC-bewaking voorzien. Bij een niet meer schakelende contactor wordt deze beveiliging automatisch uitgeschakeld.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Geïntegreerde aardlekschakelaar en automaat

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL 22 C2

Art. nr.: M1364202

Terug naar index

## AMTRON Professional+ E22 C2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave. Het toestel heeft een ingebouwde 3G/4G modem voor communicatie met de operator. Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32A en differentieel 30mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer lost.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Geïntegreerde draadloze modem (micro-SIM) voor 4G (LTE), 3G (UMTS) en 2G (GSM)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22 C2

Art. nr.: M1376202

Terug naar index

## AMTRON Professional E22 C2 – wandlaadstation 22kW (excl. beveiliging) met vaste kabel 7.5m type 2; via operator

Het laadpunt bestaat uit een behuizing van Amelan kunststof en is voorzien van een 7.5m lange laadkabel met type 2 koppeling van 22kW. Het laadstation kan zowel standalone gebruikt worden, als in een groter geheel als master of slave Het laadpunt wordt gekoppeld aan een operator via bekabeld internet verbonden op een router. GPRS connectie is niet mogelijk tenzij in hetzelfde netwerk een Professional+ toestel aanwezig is (UTP verbinding).

Een vrije keuze van operator moet mogelijk zijn mits compatibiliteitstest met de fabrikant.

In het toestel is een 6mA DC-bewaking voorzien. Hierdoor kan het laadpunt in het verdeelbord beveiligd worden met een automaat 32A en differentieel 30mA type A. Er is een hulpcontact beschikbaar dat een externe uitschakeling kan activeren indien de contactor van het laadpunt niet meer lost.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan zowel met een statisch maximum, als met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus kWh meter.

Het laadpunt is voorbekabeld tot op klemmenstrook en wordt met 1 voedingskabel 32A aangesloten. Via een UTP naar een gemeenschappelijke switch kan een grotere oplossing uitgewerkt worden.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7.5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Systeem monitoring

- Toegangscontrole via backend of RFID (MIFARE classic en MIFARE DESFire)

- Compatibel met OCPP 1.5 en 1.6

- Status informatie via LED info balk

- MID gekeurde energie meting

- Aardlekschakelaar en automaat in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 475 x 259 x 220 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL E22 C2

Art. nr.: M1374202

Terug naar index

## AMTRON Compact 2.0 11 C2 – basis wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2

Het laadstation is een 11 kW laadpunt, maar kan ook als 3.7 kW laadpunt geplaatst worden. Het bestaat uit Amelan kunststof en is voorzien van een 7,5m lange vaste laadkabel met een type 2 koppeling.

Verder kan het laadpunt met een potentiaalvrij contact vanop afstand vrijgegeven worden. Via een tweede potentiaalvrij contact kan men de laadstroom reduceren. Instellen van de potentiaalvrij contacten gebeurt aan de hand van een dipswitches in het laadstation.

Het toestel is voorzien van een 6mA DC-bewaking en kan hierdoor met automaat 16A c-curve en differentieel 30mA type A aangesloten worden. De voedingskabel kan zowel langs onder, langs boven, als via de achterwand binnen gebracht worden.

De behuizing van het toestel is ontworpen als kabelhouder.

Het toestel wordt Plug&Play geleverd en is na aansluiting van de voedingskabel klaar voor gebruik in de autostart functie. Status van de laadbeurt wordt weergegeven op een LED infobalk met behulp van 4 gekleurde symbolen.

Het stand-by vermogen van het laadpunt wordt dankzij de slaapstand beperkt tot 1W

De fabrikant voorziet in testen/calculatie ivm warmteontwikkeling volgens IEC 61439 en levert het nodige certificaat bij het toestel.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7,5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Gebruiksfunctie: Autostart, autostart met laadstroomreductie of vrijgave via potentiaalvrij contact

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Status informatie via LED info balk

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 16A in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Stand-by verbruik: 1W

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 361 x 207 x 146 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0 11 C2

Art. nr.: M1321101205

Terug naar index

## AMTRON Compact 2.0 7,4 C2 – basis wandlaadstation 7,4 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2

Het laadstation is een monofasig laadpunt van 7,4 kW. Het bestaat uit Amelan kunststof en is voorzien van een 7,5m lange vaste laadkabel met een type 2 koppeling.

Verder kan het laadpunt met een potentiaalvrij contact vanop afstand vrijgegeven worden. Via een tweede potentiaalvrij contact kan men de laadstroom reduceren. Instellen van de potentiaalvrij contacten gebeurt aan de hand van een dipswitches in het laadstation.

Het toestel is voorzien van een 6mA DC-bewaking en kan hierdoor met automaat 32A c-curve en differentieel 30mA type A aangesloten worden. De voedingskabel kan zowel langs onder, langs boven, als via de achterwand binnen gebracht worden.

De behuizing van het toestel is ontworpen als kabelhouder.

Het toestel wordt Plug&Play geleverd en is na aansluiting van de voedingskabel klaar voor gebruik in de autostart functie. Status van de laadbeurt wordt weergegeven op een LED infobalk met behulp van 4 gekleurde symbolen.

Het stand-by vermogen van het laadpunt wordt dankzij de slaapstand beperkt tot 1W

De fabrikant voorziet in testen/calculatie ivm warmteontwikkeling volgens IEC 61439 en levert het nodige certificaat bij het toestel.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7,5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Gebruiksfunctie: Autostart, autostart met laadstroomreductie of vrijgave via potentiaalvrij contact

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Status informatie via LED info balk

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 32A in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Stand-by verbruik: 1W

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 361 x 207 x 146 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0 7,4 C2

Art. nr.: M1321107205

Terug naar index

## AMTRON Compact 2.0 22 C2 – basis wandlaadstation 22 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2

Het laadstation is een 22 kW laadpunt, maar kan ook als 7,4 kW laadpunt geplaatst worden. Het bestaat uit Amelan kunststof en is voorzien van een 7,5m lange vaste laadkabel met een type 2 koppeling.

Verder kan het laadpunt met een potentiaalvrij contact vanop afstand vrijgegeven worden. Via een tweede potentiaalvrij contact kan men de laadstroom reduceren. Instellen van de potentiaalvrij contacten gebeurt aan de hand van een dipswitches in het laadstation.

Het toestel is voorzien van een 6mA DC-bewaking en kan hierdoor met automaat 32A c-curve en differentieel 30mA type A aangesloten worden. De voedingskabel kan zowel langs onder, langs boven, als via de achterwand binnen gebracht worden.

De behuizing van het toestel is ontworpen als kabelhouder.

Het toestel wordt Plug&Play geleverd en is na aansluiting van de voedingskabel klaar voor gebruik in de autostart functie. Status van de laadbeurt wordt weergegeven op een LED infobalk met behulp van 4 gekleurde symbolen.

Het stand-by vermogen van het laadpunt wordt dankzij de slaapstand beperkt tot 1W

De fabrikant voorziet in testen/calculatie ivm warmteontwikkeling volgens IEC 61439 en levert het nodige certificaat bij het toestel.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7,5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Gebruiksfunctie: Autostart, autostart met laadstroomreductie of vrijgave via potentiaalvrij contact

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Status informatie via LED info balk

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 32A in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Stand-by verbruik: 1W

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 361 x 207 x 146 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0 11 C2

Art. nr.: M1321102205

Terug naar index

## AMTRON Compact 2.0s 11 C2 – wandlaadstation 11 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2

Het laadstation is een 11 kW laadpunt, maar kan ook als 3.7 kW laadpunt geplaatst worden. Het bestaat uit Amelan kunststof en is voorzien van een 7,5m lange vaste laadkabel met een type 2 koppeling.

Verder kan het laadpunt met een potentiaalvrij contact vanop afstand vrijgegeven worden. Via een tweede potentiaalvrij contact kan men de laadstroom reduceren. Instellen van de potentiaalvrij contacten gebeurt aan de hand van een dipswitches in het laadstation.

Het toestel is voorzien van een 6mA DC-bewaking en kan hierdoor met automaat 16A c-curve en differentieel 30mA type A aangesloten worden. De voedingskabel kan zowel langs onder, langs boven, als via de achterwand binnen gebracht worden.

De behuizing van het toestel is ontworpen als kabelhouder.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus RTU kWh meter.

Het toestel wordt Plug&Play geleverd en is na aansluiting van de voedingskabel klaar voor gebruik in de autostart functie. Status van de laadbeurt wordt weergegeven op een LED infobalk met behulp van 4 gekleurde symbolen.

Het stand-by vermogen van het laadpunt wordt dankzij de slaapstand beperkt tot 1W

De fabrikant voorziet in testen/calculatie ivm warmteontwikkeling volgens IEC 61439 en levert het nodige certificaat bij het toestel.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7,5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Autorisatie via RFID (ISO / IEC 14443 A) Compatibel met MIFARE classic en MIFARE DESFire

- Gebruiksfunctie: Autostart, autostart met laadstroomreductie of vrijgave via potentiaalvrij contact

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Dynamische lastmanagement via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- Opladen met zonne-energie via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- Status informatie via LED info balk

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 16A in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Stand-by verbruik: 1W

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 361 x 207 x 146 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0s 11 C2

Art. nr.: M1321301205

Terug naar index

## AMTRON Compact 2.0s 7,4 C2 – wandlaadstation 7,4 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2

Het laadstation is een monofasig laadpunt van 7,4 kW. Het bestaat uit Amelan kunststof en is voorzien van een 7,5m lange vaste laadkabel met een type 2 koppeling.

Verder kan het laadpunt met een potentiaalvrij contact vanop afstand vrijgegeven worden. Via een tweede potentiaalvrij contact kan men de laadstroom reduceren. Instellen van de potentiaalvrij contacten gebeurt aan de hand van een dipswitches in het laadstation.

Het toestel is voorzien van een 6mA DC-bewaking en kan hierdoor met automaat 32A c-curve en differentieel 30mA type A aangesloten worden. De voedingskabel kan zowel langs onder, langs boven, als via de achterwand binnen gebracht worden.

De behuizing van het toestel is ontworpen als kabelhouder.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus RTU kWh meter.

Het toestel wordt Plug&Play geleverd en is na aansluiting van de voedingskabel klaar voor gebruik in de autostart functie. Status van de laadbeurt wordt weergegeven op een LED infobalk met behulp van 4 gekleurde symbolen.

Het stand-by vermogen van het laadpunt wordt dankzij de slaapstand beperkt tot 1W

De fabrikant voorziet in testen/calculatie ivm warmteontwikkeling volgens IEC 61439 en levert het nodige certificaat bij het toestel.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7,5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Autorisatie via RFID (ISO / IEC 14443 A) Compatibel met MIFARE classic en MIFARE DESFire

- Gebruiksfunctie: Autostart, autostart met laadstroomreductie of vrijgave via potentiaalvrij contact

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Dynamische lastmanagement via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- Opladen met zonne-energie via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- Status informatie via LED info balk

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 32A in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Stand-by verbruik: 1W

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 361 x 207 x 146 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0s 11 C2

Art. nr.: M1321307205

Terug naar index

## AMTRON Compact 2.0s 22 C2 – wandlaadstation 22 kW met vaste kabel 7,5m en koppeling type 2

Het laadstation is een 22 kW laadpunt, maar kan ook als 7,4 kW laadpunt geplaatst worden. Het bestaat uit Amelan kunststof en is voorzien van een 7,5m lange vaste laadkabel met een type 2 koppeling.

Verder kan het laadpunt met een potentiaalvrij contact vanop afstand vrijgegeven worden. Via een tweede potentiaalvrij contact kan men de laadstroom reduceren. Instellen van de potentiaalvrij contacten gebeurt aan de hand van een dipswitches in het laadstation.

Het toestel is voorzien van een 6mA DC-bewaking en kan hierdoor met automaat 16A c-curve en differentieel 30mA type A aangesloten worden. De voedingskabel kan zowel langs onder, langs boven, als via de achterwand binnen gebracht worden.

De behuizing van het toestel is ontworpen als kabelhouder.

De laadoplossing beschikt over een lastmanagement voor de verdeling van de beschikbare energie. Dit kan met een dynamisch maximum mits koppeling van een modbus RTU kWh meter.

Het toestel wordt Plug&Play geleverd en is na aansluiting van de voedingskabel klaar voor gebruik in de autostart functie. Status van de laadbeurt wordt weergegeven op een LED infobalk met behulp van 4 gekleurde symbolen.

Het stand-by vermogen van het laadpunt wordt dankzij de slaapstand beperkt tot 1W

De fabrikant voorziet in testen/calculatie ivm warmteontwikkeling volgens IEC 61439 en levert het nodige certificaat bij het toestel.

Product eigenschappen:

- Mode 3 oplaadpunt volgens IEC 61851

- 1 vaste laadkabel 7,5m met koppeling type 2 volgens IEC 62196

- Autorisatie via RFID (ISO / IEC 14443 A) Compatibel met MIFARE classic en MIFARE DESFire

- Gebruiksfunctie: Autostart, autostart met laadstroomreductie of vrijgave via potentiaalvrij contact

- Potentiaalvrij contact (downgrade ingang) om het vermogen te reduceren

- Dynamische lastmanagement via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- Opladen met zonne-energie via een stroomopwaartse, externe energiemeter

- Status informatie via LED info balk

- Aardlekschakelaar 30mA type A en automaat 32A in het hoofdbord te voorzien

- 6mA DC bewaking

- Voorbekabeld tot op klemmenstrook (Plug&Play)

- Stand-by verbruik: 1W

- Behuizing uit AMELAN kunststof

- Slagvastheid: IK10

- Beschermingsgraad: IP54

- Afmetingen (HxBxD): 361 x 207 x 146 mm

- Door de fabrikant getest en gecertifieerd volgens IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0s 11 C2

Art. nr.: M1321302205

Terug naar index

## Externe kWh meter voor energiemanagement met de AMTRON Compact 2.0s toestellen

Voor dynamisch lastmanagment en laden op zonne-energie inclusief stroomtrafo's.

Is alleen geschikt voor de AMTRON® Compact 2.0s (niet compatibel met andere laadstations).

Inbouwset DIN-rail energiemeter

Fabrikant: MENNEKES - SIEMENS

Verdeler: STAGOBEL

Type: EXTERNE METER VOOR ENERGIEMANAGEMENT

Art. nr.: M18626

Terug naar index