Lastenboektekst AMAXX

Algemene beschrijving:

- De behuizing van de contactdooscombinatie is vervaardigd uit hoogwaardig 
AMAPLAST met geprofileerde bodemstructuur, waardoor de vormgeving en 
stabiliteit behouden blijft op oneffen oppervlakten.
AMAXX is geschikt voor toepassingsgebieden waar een betrouwbare energieverdeler nodig is.

- De frontzijde AMAPLAST is elektro grijs RAL7035 (standaard)
De basis is zwart

- De behuizing is voorzien van een handvat bij de draagbare uitvoeringen.

- De behuizing dient te worden geleverd in volgende afmetingen:

- wandcombinatie 225x130mm

- wandcombinatie 225x260mm

- wandcombinatie 225x390mm

- wandcombinatie 225x520mm

- wandcombinatie 225x650mm

- draagbaar

- Beschermingsgraad :

- IP44

- IP67

#### Gedetailleerde beschrijving:

- Het frontdeksel opent zijwaarts, rechts of links op een eenvoudige manier te wijzigen,
en blijft op de scharnieren hangen. De binnenruimte is vrij toegankelijk voor 
bedrading en aansluiting van de voeding
 De schroeven worden aangedraaid met

- elektrische schroevendraaier

- inbussleutel

- De behuizing is verzegelbaar

- De basis is zwart, heeft een geïntegreerde rubberdichting waardoor frontzijde 
en basis perfect op elkaar aansluiten.
De bevestigingspunten bevinden zich uitwendig, twee open opzetgleuven onderaan en 
twee bevestigingsgaten bovenaan. Hierbij wordt de kast op een gemakkelijke wijze 
op de onderste bevestigingsschroeven gezet en worden de bovenste punten 
gemarkeerd, geboord en aangevezen.
De rugzijde heeft een sterk en stevig geprofileerde structuur

- Het transparant automatenvenster met onverliesbare rubberdichting 
opent naar beneden, de handen zijn vrij om metingen,… uit te voeren.

- Het automatenvenster is afsluitbaar met een hangslot

- Bij IP67 wordt het venster met twee roestvrijstalen schroeven aangespannen tegen 
de rubberdichting van het frontdeksel

- De montagerail wordt naar voor geschoven en verankerd, waardoor meer ruimte wordt 
verkregen om invoerkabels, draden achter de DIN-rail door te voeren, DIN-rail 
voor 10 modules 18mm
De grote en gladde binnenwand vereenvoudigt het invoeren en aansluiten van de kabels

- Er zijn boven en onder kabelinvoeren met doordrukpoorten en schroefdraad

- 2 x M20 bij alle types AMAXX

- 2 x M32 bij type AMAXX 2/4

- 2 x M40 bij types AMAXX 3/4  &  4/4 & 5/4

- De montageplaten voor de elektrische contactdozen uitgevoerd in honinggraatstructuur en voorzien van een onverliesbare rubberdichting, behouden een stevig geheel na het boren en frezen van de gaten.
Deze zijn met 3 uitwendige schroeven op het frontdeksel bevestigd, aan de binnenzijde is de montageplaat met een kliksysteem in het frontdeksel verankerd.
De montageplaten kunnen enkel verwijderd worden bij open behuizing.

- De contactdozen met compacte vorm zijn schuin geplaatst, bij ingestoken stekkers gaan de kabels in een vloeiende vorm naar omlaag.

- Alle uitwendige schroeven zijn vervaardigd uit roestvrij staal

- De behuizingen zijn 225mm breed en kunnen probleemloos naast en onder elkaar worden geplaatst

- De sokkel beschikt zowel over uitwendige als inwendige bevestigingspunten voor montage aan de wand.

- De combinatie wordt geheel voorbedraad en is getest op haar elektrische veiligheid volgens EN 61439. Een door de fabrikant afgeleverd testcertificaat wordt meegeleverd met de kast.

- De AMAXX combinatie wordt uitgerust met volgende contactdozen:

- contactdozen 16A/230V~ 2P+penaarde

- CEEform contactdozen van 16A tot en met 63A

- mechanisch vergrendelbare DUO-schakelaar

- CEEform laagspanning met transformator max 160VA

- CEPEX contactdozen en datacontactdozen

- installatieautomaten

- aardlekschakelaar – aardlekautomaat

- energieteller (MID gekeurd)

Algemene beschrijving:

- De behuizing van de contactdooscombinatie is vervaardigd uit hoogwaardig AMELAN  met geprofileerde bodemstructuur, waardoor de vormgeving en stabiliteit behouden blijft op oneffen oppervlakten en is geschikt in omgevingen waar veel reinigingswerkzaamheden plaatsvinden.
De vernikkelde contacten en het hittebestendig binnenwerk zorgen voor een veilig gebruik in agressieve omgevingen.

- De frontzijde AMELAN is ijzergrijs RAL7000

- De basis is zwart

- De behuizing is voorzien van een handvat bij de draagbare uitvoeringen.

- De behuizing dient te worden geleverd in volgende afmetingen:

- wandcombinatie 225x130mm

- wandcombinatie 225x260mm

- wandcombinatie 225x390mm

- wandcombinatie 225x520mm

- wandcombinatie 225x650mm

- draagbaar

- Beschermingsgraad :

- IP44

- IP67

- Het frontdeksel opent zijwaarts, rechts of links en is  op een eenvoudige manier te wijzigen, en blijft op de scharnieren hangen. Daardoor blijft de binnenruimte  vrij toegankelijk voor bedrading en aansluiting van de voeding.
 De schroeven worden aangedraaid met

- elektrische schroevendraaier

- inbussleutel

- De behuizing is verzegelbaar

- De basis is zwart, heeft een geïntegreerde rubberdichting waardoor frontzijde 
en basis perfect op elkaar aansluiten.
De bevestigingspunten bevinden zich uitwendig, twee open opzetgleuven onderaan en twee bevestigingsgaten bovenaan. Hierbij wordt de kast op een gemakkelijke wijze op de onderste bevestigingsschroeven gezet en worden de bovenste punten gemarkeerd, geboord en aangevezen.
De rugzijde heeft een sterk en stevig geprofileerde structuur

- Het transparant automatenvenster met onverliesbare rubberdichting opent naar beneden, de handen zijn vrij om metingen,… uit te voeren.

- Het automatenvenster is afsluitbaar met een hangslot

- Bij IP67 wordt het venster met twee roestvrijstalen schroeven aangespannen tegen de rubberdichting van het frontdeksel

- De montagerail wordt naar voor geschoven en verankerd, waardoor meer ruimte wordt verkregen om invoerkabels, draden achter de DIN-rail door te voeren, DIN-rail voor 10 modules 18mm.
De grote en gladde binnenwand vereenvoudigt het invoeren en aansluiten van de kabels

- Er zijn boven en onder kabelinvoeren met doordrukpoorten en schroefdraad

- 2 x M20 bij alle types AMAXX

- 2 x M32 bij type AMAXX 2/4

- 2 x M40 bij types AMAXX 3/4  &  4/4 en 5/4

- De montageplaten voor de elektrische contactdozen uitgevoerd in  honinggraatstructuur en voorzien van een onverliesbare rubberdichting, behouden een stevig geheel na het boren en frezen van de gaten.
Deze zijn met 3 uitwendige schroeven op het frontdeksel bevestigd, aan de binnenzijde is de montageplaat met een kliksysteem in het frontdeksel verankerd.
De montageplaten kunnen enkel verwijderd worden bij open behuizing.

- De contactdozen met compacte vorm zijn schuin geplaatst, bij ingestoken stekkers gaan de kabels in een vloeiende vorm naar omlaag.

- Alle uitwendige schroeven zijn vervaardigd uit roestvrij staal

- De behuizingen zijn 225mm breed en kunnen probleemloos naast en onder elkaar worden geplaatst

- De sokkel beschikt zowel over uitwendige als inwendige bevestigingspunten voor montage aan de wand.

- De combinatie wordt geheel voorbedraad en is getest op haar elektrische veiligheid volgens EN 61439. Een door de fabrikant afgeleverd testcertificaat wordt meegeleverd met de kast.

- De AMAXX combinatie wordt uitgerust met volgende contactdozen:

- contactdozen 16A/230V~ 2P+penaarde

- CEEform contactdozen van 16A tot en met 63A

- mechanisch vergrendelbare DUO-schakelaar

- CEEform laagspanning met transformator max 160VA

- CEPEX contactdozen en datacontactdozen

- installatieautomaten

- aardlekschakelaar - aardlekautomaat