

Contenu

[A1 Les gaines de sol noyées fermées 5](#_Toc529260603)

[B1 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol carrées 6](#_Toc529260604)

[C1 Boîtes de raccordement carrées avec rebord en polyamide, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 8](#_Toc529260605)

[C2 Boîtes de tirage carrées avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec 9](#_Toc529260606)

[C3 Boîtes de raccordement carrées avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 10](#_Toc529260607)

[C4 Boîtes de tirage carrées avec rebord en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec 11](#_Toc529260608)

[C5 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 12](#_Toc529260609)

[C6 Boîtes de tirage carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à l'eau 14](#_Toc529260610)

[C7 Boîte de raccordement carrée avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau 16](#_Toc529260611)

[B2 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol rectangulaires 18](#_Toc529260612)

[C8 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord en polyamide, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 20](#_Toc529260613)

[C9 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec 21](#_Toc529260614)

[C10 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 22](#_Toc529260615)

[C11 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec 23](#_Toc529260616)

[C12 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 24](#_Toc529260617)

[C13 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec 25](#_Toc529260618)

[B3 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol carrées 26](#_Toc529260619)

[C14 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 28](#_Toc529260620)

[C15 Boîtes de tirage carrées avec rebord en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec 29](#_Toc529260621)

[C16 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 30](#_Toc529260622)

[C17 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau 32](#_Toc529260623)

[C18 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau 34](#_Toc529260624)

[B4 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol rondes 36](#_Toc529260625)

[C19 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en polyamide, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 38](#_Toc529260626)

[C20 Boîtes de tirage rondes avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec 39](#_Toc529260627)

[C21 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 40](#_Toc529260628)

[C22 Boîtes de raccordement rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 42](#_Toc529260629)

[C23 Boîtes de tirage rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à l'eau 44](#_Toc529260630)

[C24 Boîtes de raccordement rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau 46](#_Toc529260631)

[B5 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol rondes 48](#_Toc529260632)

[C25 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en polyamide, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 50](#_Toc529260633)

[C26 Boîtes de tirage rondes avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec 51](#_Toc529260634)

[A2 Canaux de sol noyés ouverts avec couvercle 53](#_Toc529260635)

[B6 Couvercle de montage et coffrage pour boîtes de sol carrées 54](#_Toc529260636)

[C1 Boîtes de raccordement carrées avec rebord en polyamide, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 55](#_Toc529260637)

[C2 Boîtes de tirage carrées avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec 55](#_Toc529260638)

[C3 Boîtes de raccordement carrées avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 56](#_Toc529260639)

[C4 Boîtes de tirage carrées avec rebord en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec 56](#_Toc529260640)

[C5 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 57](#_Toc529260641)

[C6 Boîtes de tirage carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à l'eau 59](#_Toc529260642)

[C7 Boîte de raccordement carrée avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau 60](#_Toc529260643)

[B7 Couvercle de montage et coffrage pour boîtes de sol rectangulaires 62](#_Toc529260644)

[C8 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord en polyamide, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 63](#_Toc529260645)

[C9 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec 63](#_Toc529260646)

[C10 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 64](#_Toc529260647)

[C11 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec 64](#_Toc529260648)

[C12 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 65](#_Toc529260649)

[C13 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec 65](#_Toc529260650)

[B8 Couvercle de montage et coffrage pour boîtes de sol rondes 66](#_Toc529260651)

[C19 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en polyamide, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 67](#_Toc529260652)

[C20 Boîtes de tirage rondes avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec 67](#_Toc529260653)

[C21 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 68](#_Toc529260654)

[C22 Boîtes de raccordement rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 69](#_Toc529260655)

[C23 Boîtes de tirage rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à l'eau 70](#_Toc529260656)

[C24 Boîtes de raccordement rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau 71](#_Toc529260657)

[B9 Couvercle de montage et coffrage pour boîtes de sol rondes 72](#_Toc529260658)

[C25 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en polyamide, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 73](#_Toc529260659)

[C26 Boîtes de tirage rondes avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec 73](#_Toc529260660)

[A3 Tubes avec câbles 74](#_Toc529260661)

[B10 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol rondes 74](#_Toc529260662)

[C27 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en ABS, pour un maximum de 3 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 76](#_Toc529260663)

[C28 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en aluminium, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l’eau 77](#_Toc529260664)

[B11 Boîtes de sol complètes : boîte de construction, coffrage, boîte de raccordement avec rebord de marquage en acier inoxydable. 78](#_Toc529260665)

[C29 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm et 2 modules RJ45. Sols nettoyés à sec 80](#_Toc529260666)

[C30 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm et 2 modules RJ45. Sols nettoyés à l'eau 81](#_Toc529260667)

[C31 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 8 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 82](#_Toc529260668)


[C32 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 8 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau 83](#_Toc529260669)

[C33 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 84](#_Toc529260670)


[C34 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec 85](#_Toc529260671)

[A4 Système de canal de sol ouvert au ras du sol 87](#_Toc529260672)

[A5 Le canal de sol pour charges lourdes au ras du sol 89](#_Toc529260673)



# A1 Les gaines de sol noyées fermées


Le système de gaines de sol noyées doit être intégrée dans la chape. Le système est composé de gaines de sol, de boîtes de construction vides et de coffrages et de tous les accessoires nécessaires pour leur fixation et/ou pour leur accouplement.  
Les gaines de sol doivent être fabriquées en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.  
Les gaines de sol, à section rectangulaire, doivent former un ensemble et doivent avoir un rebord.  
Le rebord doit être pourvu de perforations permettant de fixer la gaine au sol à l’aide de chevilles à clou.  
La livraison comprend les étriers en forme de Ω, avec la largeur et la hauteur appropriées, pour accoupler deux gaines de sol.  
En cas d’un joint de dilatation du bâtiment, il faut utiliser un manchon de raccordement.   
Des fermetures et des pièces de montée du même fabricant sont disponibles, ainsi que des cloisons anti-incendie si les gaines de sol doivent traverser un mur résistant au feu.  
Toutes les pièces ont été testées et sont conforme à la norme NBN EN 50085.

Les gaines de sol ont les dimensions suivantes (à choisir) :

* gaine de sol avec 2 compartiments: hauteur 38 mm, largeur 350 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 2 compartiments: hauteur 48 mm, largeur 350 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 2 compartiments: hauteur 28 mm, largeur 350 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 2 compartiments: hauteur 38 mm, largeur 250 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 2 compartiments: hauteur 48 mm, largeur 250 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 2 compartiments: hauteur 28 mm, largeur 250 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 2 compartiments: hauteur 38 mm, largeur 190 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 2 compartiments: hauteur 48 mm, largeur 190 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 2 compartiments: hauteur 28 mm, largeur 190 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 3 compartiments: hauteur 38 mm, largeur 350 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 3 compartiments: hauteur 48 mm, largeur 350 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 3 compartiments: hauteur 28 mm, largeur 350 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 3 compartiments: hauteur 38 mm, largeur 250 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 3 compartiments: hauteur 48 mm, largeur 250 mm, longueur 3 m
* gaine de sol avec 3 compartiments: hauteur 28 mm, largeur 250 mm, longueur 3 m

Le système doit être complété par des boîtes de construction vides et des coffrages en fonction de la forme et des dimensions des boîtes de raccordement et de tirage choisies.

## B1 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol carrées


La boîte de construction vide doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.  
Afin de pouvoir aligner facilement la boîte de construction, il y a une encoche au milieu de chaque côté.  
Afin de pouvoir fixer la boîte de construction au plancher, à l’aide de 2 chevilles à clou, la plaque de fond doit avoir un trou de fixation dans les 4 coins.  
Les 4 parois, adaptées en hauteur aux gaines de sol à raccorder, sont pourvues de languettes perforées et pliables vers l’extérieur.  
La plaque supérieure de la boîte de construction doit être pourvue d’un creux carré pour loger le corps de coffrage en Styropor. Le corps doit être muni d’un revêtement en matière synthétique afin de pouvoir les arroser avec de l’huile de décoffrage. Grâce aux cordes de déchirure incorporées les coffrages peuvent être facilement enlevés, après durcissement de la chape.  
Des systèmes de réglage avec bagues ou cadres de réglage ne sont pas admis.

Dimensions des boîtes de construction vides (à choisir) :


* boîte de construction avec plaque de fond 450 x 450 mm pour une hauteur de gaine de 38 mm et avec dans la plaque supérieure (410 x 410 mm) un creux de 262 x 262 mm  
  (boîte de construction adapté aux gaines de sol 190, 250 et 350 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 450 x 450 mm pour une hauteur de gaine de 48 mm et avec dans la plaque supérieure (410 x 410 mm) un creux de 262 x 262 mm  
  (boîte de construction adapté aux gaines de sol 190, 250 et 350 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 450 x 450 mm pour une hauteur de gaine de 28 mm et avec dans la plaque supérieure (410 x 410 mm) un creux de 262 x 262 mm  
  (boîte de construction adapté aux gaines de sol 190, 250 et 350 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 400 x 400 mm pour une hauteur de gaine de 38 mm et avec dans la plaque supérieure (385 x 385 mm) un creux de 262 x 262 mm  
  (boîte de construction adapté aux gaines de sol 190 et 250 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 400 x 400 mm pour une hauteur de gaine de 48 mm et avec dans la plaque supérieure (385 x 385 mm) un creux de 262 x 262 mm  
  (boîte de construction adapté aux gaines de sol 190 et 250 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 400 x 400 mm pour une hauteur de gaine de 28 mm et avec dans la plaque supérieure (385 x 385 mm) un creux de 262 x 262 mm  
  (boîte de construction adapté aux gaines de sol 190 et 250 mm de largeur)

Dimensions des coffrages carrés correspondants (à choisir) :

* corps de coffrage carré 262 x 262 mm, hauteur 150 mm
* corps de coffrage carré 262 x 262 mm, hauteur 225 mm



### C1 Boîtes de raccordement carrées avec rebord en polyamide, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale doit se rabattre vers l’intérieur sur 180° et une brosse qui empêche la pénétration de poussière doit être présente.   
Le bord est équipé de 4 griffes pour le fixer solidement.  
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 10 mm.  
Des remplissages en carton de 2 et 5 mm d'épaisseur sont disponibles.   
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.

Dimensions des boîtes de raccordement en polyamide (à choisir) :


* taille extérieure 280 x 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure 280 x 280 mm, polyamide noir

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de fournir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.

Set de montage ou cadre d’appareillage (à choisir) :


* set de montage, hauteur 56 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 81 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* cadre d’appareillage, hauteur 47 mm (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)

### C2 Boîtes de tirage carrées avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec


Le rebord et le couvercle sans sortie latérale doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le bord est équipé de 4 griffes pour le fixer solidement.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 10 mm.   
Des remplissages en carton de 2 et 5 mm d'épaisseur sont disponibles.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN.

Dimensions de boîtes de tirage en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure 280 x 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure 280 x 280 mm, polyamide noir




### C3 Boîtes de raccordement carrées avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.   
Pour fixer le bord solidement, 2 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 ou 22 mm pour le revêtement de sol.  
Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.   
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.   
Afin de pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, le bord doit être équipé avec des grilles.

Dimensions des boîtes de raccordement en acier inoxydable (à choisir) :


* taille extérieure 283 x 283 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable
* taille extérieure 283 x 283 mm, profondeur d'insertion 22 mm, acier inoxydable

### C4 Boîtes de tirage carrées avec rebord en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec

Le rebord et le couvercle doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Pour fixer le bord solidement, 2 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 ou 22 mm pour le revêtement de sol.  
Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN.

Dimensions des boîtes de tirage en acier inoxydable (à choisir) :


* taille extérieure 283 x 283 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable
* taille extérieure 283 x 283 mm, profondeur d'insertion 22 mm, acier inoxydable



### C5 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

La boîte de raccordement est composée d’ :


* une unité de nivellement
* une cassette et un couvercle à sortie latérale
* un set de montage

L’unité de nivellement doit être fabriquée en tôle d’acier et doit pouvoir porter une charge jusqu’à 20 kN. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.

Dimensions des unités de nivellement (à choisir) :

* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 65-90 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 90-135 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 135-180 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 155-250 mm

La cassette, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les 4 vis pour fixer la cassette à l'unité de nivellement sont incluses.  
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol variant de 12 à 42 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.


Un couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.

La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).

Dimensions des cassettes et couvercles à sortie latérale en INOX (à choisir) :

* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 29 mm, profondeur d'insertion 22 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 39 mm, profondeur d'insertion 32 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 49 mm, profondeur d'insertion 42 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, rempli avec INOX


Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de prévoir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.



### C6 Boîtes de tirage carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à l'eau

La boîte de tirage est composée de :


* une unité de nivellement
* une cassette et un couvercle aveugle

L’unité de nivellement doit être fabriquée en tôle d’acier et doit pouvoir porter une charge jusqu’à 20 kN. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.

Dimensions des unités de nivellement (à choisir) :

* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 65-90 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 90-135 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 135-180 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 155-250 mm


La cassette et le couvercle aveugle doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les 4 vis pour fixer la cassette à l'unité de nivellement sont incluses.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol variant de 12 à 42 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.

Un couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.

La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui assure l'étanchéité et amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).

Dimensions des cassettes et couvercles aveugles en INOX (à choisir) :


* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 29 mm, profondeur d'insertion 22 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 39 mm, profondeur d'insertion 32 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 49 mm, profondeur d'insertion 42 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, rempli avec INOX



### C7 Boîte de raccordement carrée avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau

La boîte de raccordement est composée de :


* une unité de nivellement
* une cassette et un couvercle à sortie centrale
* un set de montage

L’unité de nivellement doit être fabriquée en tôle d’acier et doit porter une charge jusqu’à 20 kN. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.

Dimensions des unités de nivellement (à choisir) :

* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 65-90 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 90-135 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 135-180 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 155-250 mm

La cassette et le couvercle avec sortie centrale doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les 4 vis pour fixer la cassette à l'unité de nivellement sont incluses.  
La sortie centrale doit être fermée avec un couvercle avec filetage en aluminium. Il doit y avoir des cylindres, pour une sortie de câble accrue, disponibles auprès du même fabricant.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol variant de 12 à 42 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.

E n couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.

La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui assure l'étanchéité et amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).

Dimensions des cassettes et couvercles à sortie centrale en INOX (à choisir) :


* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 29 mm, profondeur d'insertion 22 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 39 mm, profondeur d'insertion 32 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 49 mm, profondeur d'insertion 42 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, rempli avec INOX

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de pourvoir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.

Set de montage ou cadre d’appareillage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 50 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 76.50 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* cadre d’appareillage, hauteur 52.3 mm (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)

## B2 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol rectangulaires


D a boîte de construction vide doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.  
Afin de pouvoir aligner facilement la boîte de construction, il y a une encoche au milieu de chaque côté.  
Afin de pouvoir fixer la boîte de construction au plancher, à l’aide de 2 chevilles à clou, la plaque de fond doit avoir un trou de fixation dans les 4 coins.  
Les 4 parois, adaptées en hauteur aux gaines de sol à raccorder, sont pourvues de languettes perforées pliables vers l’extérieur.  
La plaque supérieure de la boîte de construction doit être pourvue d’un creux rectangulaire pour loger le corps de coffrage en Styropor. Le corps doit être muni d’un revêtement en matière synthétique afin de pouvoir les arroser avec de l’huile de décoffrage. Grâce aux cordes de déchirure incorporées, les coffrages peuvent facilement être enlevés, après durcissement de la chape.  
Des systèmes de réglage avec bagues ou cadres de réglage ne sont pas admis.

Dimensions des boîtes de construction vides (à choisir) :


* boîte de construction avec plaque de fond 400 x 400 mm pour une hauteur de gaine de 38 mm et avec dans la plaque supérieure (385 x 385 mm) un creux de 187 x 262 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190 et 250 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 400 x 400 mm pour une hauteur de gaine de 48 mm et avec dans la plaque supérieure (385 x 385 mm) un creux de 187 x 262 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190 et 250 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 400 x 400 mm pour une hauteur de gaine de 28 mm et avec dans la plaque supérieure (385 x 385 mm) un creux de 187 x 262 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190 et 250 mm de largeur)

Dimension du coffrage rectangulaire correspondant :

* corps de coffrage rectangulaire 186 x 262 mm, hauteur 150 mm



### C8 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord en polyamide, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec


Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale doit se rabattre vers l’intérieur sur 180°.   
Pour fixer le bord solidement, 4 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 8 mm.  
Des remplissages en carton de 3 mm d'épaisseur sont disponibles.   
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.

Dimensions des boîtes de raccordement en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure 206 x 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure 206 x 280 mm, polyamide noir


Afin de pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 2 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, le bord doit être équipé avec des grilles.

### C9 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec


Le rebord et le couvercle sans sortie latérale doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Pour fixer le bord solidement, 4 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 8 mm.  
Des remplissages en carton de 3 mm d'épaisseur sont disponibles.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN.

Dimensions de boîtes de tirage en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure 206 x 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure 206 x 280 mm, polyamide noir




### C10 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.   
Pour fixer le bord solidement, 2 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 ou 22 mm pour le revêtement de sol.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 1,5 kN.   
Afin de pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 2 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, le bord doit être équipé avec des grilles.

Dimensions des boîtes de raccordement en acier inoxydable (à choisir) :


* taille extérieure 210 x 283 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable
* taille extérieure 210 x 283 mm, profondeur d'insertion 22 mm, acier inoxydable

### C11 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec


Le rebord et le couvercle doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Pour fixer le bord solidement, 2 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 ou 22 mm pour le revêtement de sol.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
La charge maximale de la boîte de tirage est de 1,5 kN.

Dimensions des boîtes de tirage en acier inoxydable (à choisir) :

* taille extérieure 210 x 283 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable
* taille extérieure 210 x 283 mm, profondeur d'insertion 22 mm, acier inoxydable



### C12 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

La cassette de nivellement, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.  
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 22 mm.  
La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 1,5 kN.

Dimensions des cassettes de nivellement et couvercles à sortie latérale en INOX (à choisir) :


* ensemble rectangulaire 184 x 258 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble rectangulaire 184 x 258 mm, profondeur d'insertion 22 mm

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de pourvoir un set de montage avec grilles.

Set de montage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 55 mm, largeur 131 mm, 2 rangées de grilles (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 85 mm, largeur 131 mm, 2 rangées de grilles (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)

### C13 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec

La cassette de nivellement et le couvercle aveugle doivent être fabriqués en acier inoxydable. La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 22 mm.  
La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 1,5 kN.

Dimensions des cassettes de nivellement et couvercles aveugle en INOX (à choisir) :

* ensemble rectangulaire 184 x 258 mm, profondeur d’insertion 12 mm
* ensemble rectangulaire 184 x 258 mm, profondeur d’insertion 22 mm

## B3 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol carrées


La boîte de construction vide doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.  
Afin de pouvoir aligner facilement la boîte de construction, il y a une encoche au milieu de chaque côté.  
Afin de pouvoir fixer la boîte de construction au sol, à l’aide de 2 chevilles à clou, la plaque de fond doit avoir un trou de fixation dans les 4 coins.  
Les 4 parois, adaptées en hauteur aux gaines de sol à raccorder, sont pourvues de languettes perforées pliables vers l’extérieur.  
La plaque supérieure de la boîte de construction doit être pourvue d’un creux carré pour loger le corps de coffrage en Styropor. Le corps doit être muni d’un revêtement en matière synthétique afin de pouvoir les arroser avec de l’huile de décoffrage. Grâce aux cordes de déchirure incorporées, les coffrages peuvent facilement être enlevés, après durcissement de la chape.  
Des systèmes de réglage avec bagues ou cadres de réglage ne sont pas admis.

Dimensions des boîtes de construction vides (à choisir) :


* boîte de construction avec plaque de fond 290 x 290 mm pour une hauteur de gaine de 38 mm et avec dans la plaque supérieure (270 x 270 mm) un creux de 165 x 165 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 290 x 290 mm pour une hauteur de gaine de 48 mm et avec dans la plaque supérieure (270 x 270 mm) un creux de 165 x 165 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 290 x 290 mm pour une hauteur de gaine de 28 mm et avec dans la plaque supérieure (270 x 270 mm) un creux de 165 x 165 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190 mm de largeur)

Dimension du coffrage carré correspondant :

* corps de coffrage carré 163 x 163 mm, hauteur 150 mm




### C14 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.   
Pour fixer le bord solidement, 2 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 ou 22 mm pour le revêtement de sol.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 1,5 kN.   
Afin de pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 1 boîte d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, le bord doit être équipé avec des grilles.

Dimensions des boîtes de raccordement en acier inoxydable (à choisir) :

* taille extérieure 186 x 186 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable
* taille extérieure 186 x 186 mm, profondeur d'insertion 22 mm, acier inoxydable

### C15 Boîtes de tirage carrées avec rebord en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec


Le rebord et le couvercle doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Pour fixer le bord solidement, 2 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 ou 22 mm pour le revêtement de sol.  
Le bord doit avoir un rebord qui protège le revêtement de sol.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 1,5 kN.

Dimensions des boîtes de tirage en acier inoxydable (à choisir) :

* taille extérieure 186 x 186 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable
* taille extérieure 186 x 186 mm, profondeur d'insertion 22 mm, acier inoxydable



### C16 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

La cassette de nivellement, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.  
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 30 mm.  
La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.


Dimensions des cassettes de nivellement avec couvercle à sortie latérale en INOX (à choisir) :

* ensemble carré 160 x 160 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble carré 160 x 160 mm, profondeur d'insertion 22 mm


Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 1 boîte d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de fournir un set de montage avec grilles

Set de montage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 50 mm, largeur 98 mm, 2 rangées de grilles (maximum 4 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 83,4 mm, largeur 98 mm, 2 rangées de grilles (maximum 4 mécanismes 22,5 x 45 mm)



### C17 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau

La cassette de nivellement et le couvercle aveugle doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 22 mm.  
La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui assure l'étanchéité et amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.


Dimensions des cassettes de nivellement avec couvercle aveugle en INOX (à choisir) :

* ensemble carré 160 x 160 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble carré 160 x 160 mm, profondeur d'insertion 22 mm


Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 1 boîte d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de fournir un set de montage avec grilles

Set de montage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 50 mm, largeur 98 mm, 2 rangées de grilles (maximum 4 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 83,4 mm, largeur 98 mm, 2 rangées de grilles (maximum 4 mécanismes 22,5 x 45 mm)



### C18 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau

La cassette de nivellement et le couvercle avec sortie centrale doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les quatre coins doivent être équipé d’un pied de nivellement.  
La sortie centrale doit être fermée avec un couvercle avec filetage en aluminium. Il doit y avoir des cylindres, pour une sortie de câble accrue, disponibles auprès du même fabricant.  
Le couvercle doit être rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée.  
La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui assure l'étanchéité et amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 20 kN.

Dimensions des cassettes de nivellement et couvercle à sortie centrale en INOX:


* ensemble carré 160 x 160 mm, rempli avec inox

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 1 boîte d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de prévoir un set de montage avec grilles

Set de montage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 50 mm, largeur 98 mm, 2 rangées de grilles (maximum 4 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 83,4 mm, largeur 98 mm, 2 rangées de grilles (maximum 4 mécanismes 22,5 x 45 mm)

## B4 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol rondes


La boîte de construction vide doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.  
Afin de pouvoir aligner facilement la boîte de construction, il y a une encoche au milieu de chaque côté.  
Afin de pouvoir fixer la boîte de construction au sol, à l’aide de 2 chevilles à clou, la plaque de fond doit avoir un trou de fixation dans les 4 coins.  
Les 4 parois, adaptées en hauteur aux gaines de sol à raccorder, sont pourvues de languettes perforées pliables vers l’extérieur.  
La plaque supérieure de la boîte de construction doit être pourvue d’un creux rond pour loger la tube de coffrage en carton. La tube doit être munie d’un revêtement en matière synthétique afin de pouvoir les arroser avec de l’huile de décoffrage. Grâce aux cordes de déchirure incorporées, les coffrages peuvent facilement être enlevés, après durcissement de la chape.  
Des systèmes de réglage avec bagues ou cadres de réglage ne sont pas admis.

Dimensions des boîtes de construction vides (à choisir) :

* boîte de construction avec plaque de fond 450 x 450 mm pour une hauteur de gaine de 38 mm et avec dans la plaque supérieure (410 x 410 mm) un creux diamètre 310 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190, 250 et 350 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 450 x 450 mm pour une hauteur de gaine de 48 mm et avec dans la plaque supérieure (410 x 410 mm) un creux diamètre 310 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190, 250 et 350 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 450 x 450 mm pour une hauteur de gaine de 28 mm et avec dans la plaque supérieure (410 x 410 mm) un creux diamètre 310 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190, 250 et 350 mm de largeur)

Dimensions des coffrages ronds correspondants (à choisir) :

* tube de coffrage ronde diamètre 308 mm, hauteur 150 mm
* tube de coffrage ronde diamètre 308 mm, hauteur 225 mm



### C19 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en polyamide, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale doit se rabattre vers l’intérieur sur 180° et une brosse qui empêche la pénétration de poussière doit être présente. Le bord est équipé de 6 griffes pour le fixer solidement.   
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 10 mm.  
Des remplissages en carton de 2 et 5 mm d'épaisseur sont disponibles. Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.

Dimensions des boîtes de raccordement en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure Ø 330 mm, polyamide gris
* taille extérieure Ø 330 mm, polyamide noir

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de prévoir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.

Set de montage ou cadre d’appareillage (à choisir) :


* set de montage, hauteur 56 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles   
  (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 81 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles   
  (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* cadre d’appareillage, hauteur 47 mm (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)

### C20 Boîtes de tirage rondes avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec


Le rebord et le couvercle sans sortie latérale doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le bord est équipé de 6 griffes pour le fixer solidement.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 10 mm.   
Des remplissages en carton de 2 et 5 mm d'épaisseur sont disponibles.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN.

Dimensions de boîtes de tirage en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure Ø 330 mm, polyamide gris
* taille extérieure Ø 330 mm, polyamide noir




### C21 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec



Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.   
Pour fixer le bord solidement, 4 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 mm pour le revêtement de sol.  
Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.   
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.  
Afin de pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, le bord doit être équipé avec des grilles.

Dimensions des boîtes de raccordement en acier inoxydable :

* taille extérieure Ø 330 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable



### C22 Boîtes de raccordement rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

La cassette de nivellement, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage.  
La cassette de nivellement doit être équipée de 4 pieds de nivellement.  
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 30 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.

Un couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.

La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).


Dimensions des cassettes de nivellement avec couvercle à sortie latérale en INOX (à choisir) :

* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 30 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, rempli avec INOX



Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de prévoir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.

Set de montage ou cadre d’appareillage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 55 mm, largeur 109 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 84 mm, largeur 109 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* cadre d’appareillage, hauteur 53 mm (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)



### C23 Boîtes de tirage rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à l'eau


La cassette de nivellement et le couvercle aveugle doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage.  
La cassette de nivellement doit être équipée de 4 pieds de nivellement.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 30 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.

Un couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.



La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui assure l'étanchéité et amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).

Dimensions des cassettes de nivellement et couvercles aveugle en INOX (à choisir) :

* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 30 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, rempli avec INOX



### C24 Boîtes de raccordement rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau

La cassette de nivellement et le couvercle avec sortie centrale doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage.   
La cassette de nivellement doit être équipée de 4 pieds de nivellement.  
La sortie centrale doit être fermée avec un couvercle avec filetage en aluminium. Il doit y avoir des cylindres, pour une sortie de câble accrue, disponibles auprès du même fabricant.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 30 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.

Un couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.

La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui assure l'étanchéité et amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).

Dimensions des cassettes de nivellement et couvercles à sortie centrale en INOX (à choisir) :


* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 30 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, rempli avec INOX

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de prévoir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.

Set de montage ou cadre d’appareillage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 55 mm, largeur 109 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 84 mm, largeur 109 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* cadre d’appareillage, hauteur 53 mm (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)

## B5 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol rondes


La boîte de construction vide doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.  
Afin de pouvoir aligner facilement la boîte de construction, il y a une encoche au milieu de chaque côté.  
Afin de pouvoir fixer la boîte de construction au sol, à l’aide de 2 chevilles à clou, la plaque de fond doit avoir un trou de fixation dans les 4 coins.  
Les 4 parois, adaptées en hauteur aux gaines de sol à raccorder, sont pourvues de languettes perforées pliables vers l’extérieur.  
La plaque supérieure de la boîte de construction doit être pourvue d’un creux rond pour loger la tube de coffrage en carton. La tube doit être munie d’un revêtement en matière synthétique afin de pouvoir les arroser avec de l’huile de décoffrage. Grâce aux cordes de déchirure incorporées, les coffrages peuvent facilement être enlevés, après durcissement de la chape.  
Des systèmes de réglage avec bagues ou cadres de réglage ne sont pas admis.

Dimensions des boîtes de construction vides (à choisir) :


* boîte de construction avec plaque de fond 450 x 450 mm pour une hauteur de gaine de 38 mm et avec dans la plaque supérieure (410 x 410 mm) un creux diamètre 260 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190, 250 et 350 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 450 x 450 mm pour une hauteur de gaine de 48 mm et avec dans la plaque supérieure (410 x 410 mm) un creux diamètre 260 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190, 250 et 350 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 450 x 450 mm pour une hauteur de gaine de 28 mm et avec dans la plaquee supérieure (410 x 410 mm) un creux diamètre 260 mm  
  (boîte de construction adapté aux gaines de sol 190, 250 et 350 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 400 x 400 mm pour une hauteur de gaine de 38 mm et avec dans la plaque supérieure (385 x 385 mm) un creux diamètre 260 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190 et 250 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 400 x 400 mm pour une hauteur de gaine de 48 mm et avec dans la plaque supérieure (385 x 385 mm) un creux diamètre 260 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190 et 250 mm de largeur)
* boîte de construction avec plaque de fond 400 x 400 mm pour une hauteur de gaine de 28 mm et avec dans la plaque supérieure (385 x 385 mm) un creux diamètre 260 mm  
  (boîte de construction adaptée aux gaines de sol 190 et 250 mm de largeur)

Dimensions du coffrage rond correspondant :

* tube de coffrage ronde diamètre 260 mm, hauteur 150 mm



### C25 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en polyamide, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec


Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale doit se rabattre vers l’intérieur sur 180°.   
Pour fixer le bord solidement, 4 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 8 mm.   
Des remplissages en carton de 3 mm d'épaisseur sont disponibles.   
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.

Dimensions des boîtes de raccordement en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure Ø 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure Ø 280 mm, polyamide noir


Afin de pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 2 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, le bord doit être équipé avec des grilles.

### C26 Boîtes de tirage rondes avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec

Le rebord et le couvercle sans sortie latérale doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Pour fixer le bord solidement, 4 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 8 mm.  
Des remplissages en carton de 3 mm d'épaisseur sont disponibles.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN.

Dimensions de boîtes de tirage en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure Ø 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure Ø 280 mm, polyamide noir



# A2 Canaux de sol noyés ouverts avec couvercle

Le système de canaux de sol noyés doit être intégré dans la chape. Le système est composé de canaux de sol ouverts, de couvercles pour canaux de sol, de couvercles de montage avec creux, de coffrages et de tous les accessoires nécessaires pour leur fixation et/ou pour leur accouplement.   
******Les canaux de sol doivent être fabriqués en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346. Le canal de sol, à section rectangulaire, est le base pour le couvercle qui s’encliquette sur le canal. Selon la hauteur de la base, une ou deux cloisons de séparation avec hauteur correspondante doivent être fournies. Les cloisons garantissent la charge admissible du système de canaux de sol. Egalement les chevilles à clou, qui servent à fixer la cloison de séparation et la base du canal de sol au plancher, doivent faire partie de la livraison. Des fermetures et des dérivations du même fabricant sont disponibles  
Tous les accessoires sont testés et répondent à la norme NBN EN 50085.

Les canaux de sol ont les dimensions suivantes (à choisir) :


* canal de sol à 2 cloisons de séparation, hauteur 35 mm, largeur 400 mm, longueur 3 m
* canal de sol à 2 cloisons de séparation, hauteur 35 mm, largeur 500 mm, longueur 3 m
* canal de sol à 1 cloison de séparation, hauteur 35 mm, largeur 300 mm, longueur 3 m
* canal de sol à 2 cloisons de séparation, hauteur 60 mm, largeur 400 mm, longueur 3 m
* canal de sol à 2 cloisons de séparation, hauteur 60 mm, largeur 500 mm, longueur 3 m
* canal de sol à 2 cloisons de séparation, hauteur 85 mm, largeur 400 mm, longueur 3 m
* canal de sol à 2 cloisons de séparation, hauteur 85 mm, largeur 500 mm, longueur 3 m
* canal de sol à 2 cloisons de séparation, hauteur 110 mm, largeur 400 mm, longueur 3 m
* canal de sol à 2 cloisons de séparation, hauteur 110 mm, largeur 500 mm, longueur 3 m

Les couvercles ont les dimensions suivantes (à choisir) :

* couvercle, largeur 400 mm, longueur 3 m
* couvercle, largeur 500 mm, longueur 3 m
* couvercle, largeur 300 mm, longueur 3 m

Le système doit être complété par des couvercles de montage et des coffrages en fonction de la forme et des dimensions des boîtes de raccordement et de tirage choisies.

## B6 Couvercle de montage et coffrage pour boîtes de sol carrées

Le couvercle de montage doit être fabriqué en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.  
Afin de pouvoir serrer facilement le couvercle de montage sur la base du canal de sol, il doit être équipé de 4 verrous rotatifs préassemblés.  
Le couvercle de montage doit être pourvu d’un creux carré pour loger le corps de coffrage en Styropor. Le corps doit être muni d’un revêtement en matière synthétique afin de pouvoir les arroser avec de l’huile de décoffrage. Grâce aux cordes de déchirure incorporées les coffrages peuvent facilement être enlevés, après durcissement de la chape.


Dimensions des couvercles de montage (à choisir) :

* couvercle de montage, largeur 400 mm longueur 495 mm   
  avec un creux de 262 x 262 mm
* couvercle de montage, largeur 500 mm longueur 595 mm   
  avec un creux de 262 x 262 mm

Dimensions des coffrages carrés correspondants (à choisir) :

* corps de coffrage carré 262 x 262 mm, hauteur 150 mm
* corps de coffrage carré 262 x 262 mm, hauteur 225 mm

### C1 Boîtes de raccordement carrées avec rebord en polyamide, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale doit se rabattre vers l’intérieur sur 180° et une brosse qui empêche la pénétration de poussière doit être présente.   
Le bord est équipé de 4 griffes pour le fixer solidement.  
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 10 mm.  
Des remplissages en carton de 2 et 5 mm d'épaisseur sont disponibles.   
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.

Dimensions des boîtes de raccordement en polyamide (à choisir) :


* taille extérieure 280 x 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure 280 x 280 mm, polyamide noir

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de fournir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.

Set de montage ou cadre d’appareillage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 56 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 81 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* cadre d’appareillage, hauteur 47 mm (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)


### C2 Boîtes de tirage carrées avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec

Le rebord et le couvercle sans sortie latérale doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le bord est équipé de 4 griffes pour le fixer solidement.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 10 mm.   
Des remplissages en carton de 2 et 5 mm d'épaisseur sont disponibles.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN.

Dimensions de boîtes de tirage en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure 280 x 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure 280 x 280 mm, polyamide noir


### C3 Boîtes de raccordement carrées avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.   
Pour fixer le bord solidement, 2 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 ou 22 mm pour le revêtement de sol.  
Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.   
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.   
Afin de pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, le bord doit être équipé avec des grilles.

Dimensions des boîtes de raccordement en acier inoxydable (à choisir) :

* taille extérieure 283 x 283 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable
* taille extérieure 283 x 283 mm, profondeur d'insertion 22 mm, acier inoxydable

### C4 Boîtes de tirage carrées avec rebord en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec

Le rebord et le couvercle doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Pour fixer le bord solidement, 2 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 ou 22 mm pour le revêtement de sol.  
Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN.



Dimensions des boîtes de tirage en acier inoxydable (à choisir) :

* taille extérieure 283 x 283 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable
* taille extérieure 283 x 283 mm, profondeur d'insertion 22 mm, acier inoxydable

### C5 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

La boîte de raccordement est composée d’ :

* une unité de nivellement
* une cassette et un couvercle à sortie latérale
* un set de montage

L’unité de nivellement doit être fabriquée en tôle d’acier et doit pouvoir porter une charge jusqu’à 20 kN. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.

Dimensions des unités de nivellement (à choisir) :

* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 65-90 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 90-135 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 135-180 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 155-250 mm

La cassette, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les 4 vis pour fixer la cassette à l'unité de nivellement sont incluses.  
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol variant de 12 à 42 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.

Un couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.

La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).

Dimensions des cassettes et couvercles à sortie latérale en INOX (à choisir) :

* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 29 mm, profondeur d'insertion 22 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 39 mm, profondeur d'insertion 32 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 49 mm, profondeur d'insertion 42 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, rempli avec INOX

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de prévoir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.



Set de montage ou cadre d’appareillage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 50 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 76.50 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* cadre d’appareillage, hauteur 52.3 mm (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)

### C6 Boîtes de tirage carrées avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à l'eau

La boîte de tirage est composée de :

* une unité de nivellement
* une cassette et un couvercle aveugle

L’unité de nivellement doit être fabriquée en tôle d’acier et doit pouvoir porter une charge jusqu’à 20 kN. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.

Dimensions des unités de nivellement (à choisir) :

* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 65-90 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 90-135 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 135-180 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 155-250 mm

La cassette et le couvercle aveugle doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les 4 vis pour fixer la cassette à l'unité de nivellement sont incluses.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol variant de 12 à 42 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.

Un couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.

La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui assure l'étanchéité et amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).



Dimensions des cassettes et couvercles aveugles en INOX (à choisir) :

* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 29 mm, profondeur d'insertion 22 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 39 mm, profondeur d'insertion 32 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 49 mm, profondeur d'insertion 42 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, rempli avec INOX

### C7 Boîte de raccordement carrée avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau

La boîte de raccordement est composée de :

* une unité de nivellement
* une cassette et un couvercle à sortie centrale
* un set de montage

L’unité de nivellement doit être fabriquée en tôle d’acier et doit porter une charge jusqu’à 20 kN. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.

Dimensions des unités de nivellement (à choisir) :

* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 65-90 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 90-135 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 135-180 mm
* carrée 258x258 mm avec plage de réglage 155-250 mm

La cassette et le couvercle avec sortie centrale doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les 4 vis pour fixer la cassette à l'unité de nivellement sont incluses.  
La sortie centrale doit être fermée avec un couvercle avec filetage en aluminium. Il doit y avoir des cylindres, pour une sortie de câble accrue, disponibles auprès du même fabricant.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol variant de 12 à 42 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.

Un couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.

La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui assure l'étanchéité et amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).

Dimensions des cassettes et couvercles à sortie centrale en INOX (à choisir) :

* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 29 mm, profondeur d'insertion 22 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 39 mm, profondeur d'insertion 32 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 49 mm, profondeur d'insertion 42 mm
* ensemble carré 258 x 258 x 19 mm, rempli avec INOX

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de pourvoir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.

Set de montage ou cadre d’appareillage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 50 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 76.50 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* cadre d’appareillage, hauteur 52.3 mm (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)

## B7 Couvercle de montage et coffrage pour boîtes de sol rectangulaires

Le couvercle de montage doit être fabriqué en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.  
Afin de pouvoir serrer facilement le couvercle de montage sur la base du canal de sol, il doit être équipé de 4 verrous rotatifs préassemblés.  
Le couvercle de montage doit être pourvu d’un creux rectangulaire pour loger le corps de coffrage en Styropor. Le corps doit être muni d’un revêtement en matière synthétique afin de pouvoir les arroser avec de l’huile de décoffrage. Grâce aux cordes de déchirure incorporées, les coffrages peuvent facilement être enlevés, après durcissement de la chape.


Dimensions des couvercles de montage (à choisir) :

* couvercle de montage, largeur 300 mm longueur 420 mm   
  avec un creux de 187 x 262 mm
* couvercle de montage, largeur 400 mm longueur 495 mm   
  avec un creux de 187 x 262 mm

Dimension du coffrage rectangulaire correspondant :

* corps de coffrage rectangulaire 186 x 262 mm, hauteur 150 mm

### C8 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord en polyamide, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec


Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale doit se rabattre vers l’intérieur sur 180°.   
Pour fixer le bord solidement, 4 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 8 mm.  
Des remplissages en carton de 3 mm d'épaisseur sont disponibles.   
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.

Dimensions des boîtes de raccordement en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure 206 x 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure 206 x 280 mm, polyamide noir

Afin de pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 2 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, le bord doit être équipé avec des grilles.


### C9 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec

Le rebord et le couvercle sans sortie latérale doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Pour fixer le bord solidement, 4 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 8 mm.  
Des remplissages en carton de 3 mm d'épaisseur sont disponibles.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN.

Dimensions de boîtes de tirage en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure 206 x 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure 206 x 280 mm, polyamide noir


### C10 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.   
Pour fixer le bord solidement, 2 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 ou 22 mm pour le revêtement de sol.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 1,5 kN.   
Afin de pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 2 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, le bord doit être équipé avec des grilles.

Dimensions des boîtes de raccordement en acier inoxydable (à choisir) :

* taille extérieure 210 x 283 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable
* taille extérieure 210 x 283 mm, profondeur d'insertion 22 mm, acier inoxydable


### C11 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec

Le rebord et le couvercle doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Pour fixer le bord solidement, 2 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 ou 22 mm pour le revêtement de sol.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
La charge maximale de la boîte de tirage est de 1,5 kN.

Dimensions des boîtes de tirage en acier inoxydable (à choisir) :

* taille extérieure 210 x 283 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable
* taille extérieure 210 x 283 mm, profondeur d'insertion 22 mm, acier inoxydable

### C12 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

La cassette de nivellement, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.  
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 22 mm.  
La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 1,5 kN.

Dimensions des cassettes de nivellement et couvercles à sortie latérale en INOX (à choisir) :


* ensemble rectangulaire 184 x 258 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble rectangulaire 184 x 258 mm, profondeur d'insertion 22 mm

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de pourvoir un set de montage avec grilles.

Set de montage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 55 mm, largeur 131 mm, 2 rangées de grilles (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 85 mm, largeur 131 mm, 2 rangées de grilles (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)


### C13 Boîtes de tirage rectangulaires avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à sec

La cassette de nivellement et le couvercle aveugle doivent être fabriqués en acier inoxydable. La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage. Les quatre coins doivent être équipés d’un pied de nivellement.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 22 mm.  
La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 1,5 kN.

Dimensions des cassettes de nivellement et couvercles aveugle en INOX (à choisir) :

* ensemble rectangulaire 184 x 258 mm, profondeur d’insertion 12 mm
* ensemble rectangulaire 184 x 258 mm, profondeur d’insertion 22 mm

## B8 Couvercle de montage et coffrage pour boîtes de sol rondes

Le couvercle de montage doit être fabriqué en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.  
Afin de pouvoir serrer facilement le couvercle de montage sur la base du canal de sol, il doit être équipé de 4 verrous rotatifs préassemblés.  
Le couvercle de montage doit être pourvu d’un creux rond pour loger la tube de coffrage en carton. La tube doit être munie d’un revêtement en matière synthétique afin de pouvoir les arroser avec de l’huile de décoffrage. Grâce aux cordes de déchirure incorporées, les coffrages peuvent facilement être enlevés, après durcissement de la chape.

Dimensions des couvercles de montage (à choisir) :

* couvercle de montage, largeur 400 mm longueur 495 mm   
  avec un creux diamètre 310 mm
* couvercle de montage, largeur 500 mm longueur 595 mm   
  avec un creux diamètre 310 mm

Dimensions des coffrages ronds correspondants (à choisir) :

* tube de coffrage ronde diamètre 308 mm, hauteur 150 mm
* tube de coffrage ronde diamètre 308 mm, hauteur 225 mm

### C19 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en polyamide, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale doit se rabattre vers l’intérieur sur 180° et une brosse qui empêche la pénétration de poussière doit être présente. Le bord est équipé de 6 griffes pour le fixer solidement.   
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 10 mm.  
Des remplissages en carton de 2 et 5 mm d'épaisseur sont disponibles. Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.

Dimensions des boîtes de raccordement en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure Ø 330 mm, polyamide gris
* taille extérieure Ø 330 mm, polyamide noir

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de prévoir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.

Set de montage ou cadre d’appareillage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 56 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles   
  (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 81 mm, largeur 186 mm, 3 rangées de grilles   
  (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* cadre d’appareillage, hauteur 47 mm (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)

### C20 Boîtes de tirage rondes avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec


Le rebord et le couvercle sans sortie latérale doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le bord est équipé de 6 griffes pour le fixer solidement.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 10 mm.   
Des remplissages en carton de 2 et 5 mm d'épaisseur sont disponibles.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN.

Dimensions de boîtes de tirage en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure Ø 330 mm, polyamide gris
* taille extérieure Ø 330 mm, polyamide noir

,



### C21 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.   
Pour fixer le bord solidement, 4 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le couvercle doit avoir une profondeur d'insertion de 12 mm pour le revêtement de sol.  
Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.   
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.  
Afin de pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, le bord doit être équipé avec des grilles.

Dimensions des boîtes de raccordement en acier inoxydable :

* taille extérieure Ø 330 mm, profondeur d'insertion 12 mm, acier inoxydable

### C22 Boîtes de raccordement rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

D a cassette de nivellement, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage.  
La cassette de nivellement doit être équipée de 4 pieds de nivellement.  
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale se replie vers le haut et un verrou mécanique garantit que les câbles ne sont pas coupés par erreur.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 30 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.

Un couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.

La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).

Dimensions des cassettes de nivellement avec couvercle à sortie latérale en INOX (à choisir) :



* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 30 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, rempli avec INOX

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de prévoir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.

Set de montage ou cadre d’appareillage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 55 mm, largeur 109 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 84 mm, largeur 109 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* cadre d’appareillage, hauteur 53 mm (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)

### C23 Boîtes de tirage rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable. Sols nettoyés à l'eau

La cassette de nivellement et le couvercle aveugle doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage.  
La cassette de nivellement doit être équipée de 4 pieds de nivellement.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 30 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.



Un couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.

La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui assure l'étanchéité et amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).

Dimensions des cassettes de nivellement et couvercles aveugle en INOX (à choisir) :

* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 30 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, rempli avec INOX

### C24 Boîtes de raccordement rondes avec rebord de marquage en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau

La cassette de nivellement et le couvercle avec sortie centrale doivent être fabriqués en acier inoxydable.   
La cassette doit avoir des rebords relevés qui forment un rebord de marquage.   
La cassette de nivellement doit être équipée de 4 pieds de nivellement.  
La sortie centrale doit être fermée avec un couvercle avec filetage en aluminium. Il doit y avoir des cylindres, pour une sortie de câble accrue, disponibles auprès du même fabricant.  
On doit pouvoir choisir une profondeur d'insertion pour le revêtement de sol de 12 ou 30 mm. Des remplissages en PVC de 6 mm d'épaisseur sont disponibles.

Un couvercle rempli avec une plaque d'acier inoxydable sablée doit également exister.

La livraison fournit également un caoutchouc (entre la cassette et le couvercle) qui assure l'étanchéité et amortit le bruit de pas.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN (4 kN en cas de couvercle rempli).

Dimensions des cassettes de nivellement et couvercles à sortie centrale en INOX (à choisir) :


* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, profondeur d'insertion 30 mm
* ensemble rond avec diamètre 305 mm, rempli avec INOX

Pour pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 3 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, il est nécessaire de prévoir un set de montage avec grilles.  
Avec une structure de plancher basse, il devrait également être possible de placer un cadre d’appareillage pour les mécanismes.

Set de montage ou cadre d’appareillage (à choisir) :

* set de montage, hauteur 55 mm, largeur 109 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* set de montage, hauteur 84 mm, largeur 109 mm, 3 rangées de grilles (maximum 24 mécanismes 22,5 x 45 mm)
* cadre d’appareillage, hauteur 53 mm (maximum 16 mécanismes 22,5 x 45 mm)

## B9 Couvercle de montage et coffrage pour boîtes de sol rondes

H e couvercle de montage doit être fabriqué en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.  
Afin de pouvoir serrer facilement le couvercle de montage sur la base du canal de sol, il doit être équipé de 4 verrous rotatifs préassemblés.  
Le couvercle de montage doit être pourvu d’un creux rond pour loger la tube de coffrage en carton. La tube doit être munie d’un revêtement en matière synthétique afin de pouvoir les arroser avec de l’huile de décoffrage. Grâce aux cordes de déchirure incorporées, les coffrages peuvent facilement être enlevés, après durcissement de la chape.


Dimensions des couvercles de montage (à choisir) :

* couvercle de montage, largeur 300 mm longueur 420 mm   
  avec un creux diamètre 260 mm
* couvercle de montage, largeur 400 mm longueur 495 mm   
  avec un creux diamètre 260 mm
* couvercle de montage, largeur 500 mm longueur 595 mm   
  avec un creux diamètre 260 mm

Dimensions du coffrage rond correspondant :

* tube de coffrage ronde diamètre 260 mm, hauteur 150 mm

### C25 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en polyamide, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec


Le rebord, le couvercle avec sortie latérale et le levier doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Le levier pour ouvrir le couvercle doit être autofermant.   
La sortie latérale doit se rabattre vers l’intérieur sur 180°.   
Pour fixer le bord solidement, 4 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 8 mm.   
Des remplissages en carton de 3 mm d'épaisseur sont disponibles.   
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 2 kN.

Dimensions des boîtes de raccordement en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure Ø 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure Ø 280 mm, polyamide noir

Afin de pouvoir équiper la boîte de raccordement avec 2 boîtes d’appareillage pour prises et / ou connexions multimédia, le bord doit être équipé avec des grilles.

### C26 Boîtes de tirage rondes avec rebord en polyamide. Sols nettoyés à sec

Le rebord et le couvercle sans sortie latérale doivent être fabriqués en polyamide PA6 gris ou noir.   
Pour fixer le bord solidement, 4 griffes doivent être fournies dans la livraison.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le couvercle doit avoir une plaque d'insertion en acier d’une épaisseur de 3 mm. La profondeur de pose pour le revêtement de sol doit être 8 mm.  
Des remplissages en carton de 3 mm d'épaisseur sont disponibles.  
La charge maximale de la boîte de tirage est de 2 kN.


Dimensions de boîtes de tirage en polyamide (à choisir) :

* taille extérieure Ø 280 mm, polyamide gris
* taille extérieure Ø 280 mm, polyamide noir

# A3 Tubes avec câbles

## B10 Boîte de construction vide et coffrage pour boîtes de sol rondes

La boîte de construction vide doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisée Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.  
Afin de pouvoir aligner facilement la boîte de construction, il y a une encoche au milieu de chaque côté.  
Afin de pouvoir fixer la boîte de construction au sol, à l’aide de 2 chevilles à clou, la plaque de fond doit avoir un trou de fixation dans les 4 coins.  
Deux parois latérales opposées sont chacune munies de 4 trous de 20 mm de diamètre pour le raccordement des tubes.  
La plaque supérieure de la boîte de construction doit être pourvue d’un creux rond pour loger le corps de coffrage en Styropor. Le corps doit être muni d’un revêtement en matière synthétique afin de pouvoir les arroser avec de l’huile de décoffrage. Grâce aux cordes de déchirure incorporées, les coffrages peuvent facilement être enlevés, après durcissement de la chape.  
Des systèmes de réglage avec bagues ou cadres de réglage ne sont pas admis.




Dimensions de la boîte de construction vide :


* boîte de construction avec plaque de fond 160 x 160 mm pour des tubes diamètre 20 mm et avec dans la plaque supérieure (150 x 150 mm) un creux diamètre 123 mm

Dimensions des coffrages ronds correspondants (à choisir) :

* corps de coffrage rond diamètre 120 mm, hauteur 82 mm
* corps de coffrage rond diamètre 120 mm, hauteur 150 mm



### C27 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en ABS, pour un maximum de 3 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec


Le rebord et le couvercle rotatif avec sortie de câble doivent être en ABS gris ou en noir.   
Le couvercle est ouvert avec une clé Allen et ensuite verrouillé mécaniquement.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.   
Le rebord est équipé de 3 griffes pour le fixer solidement.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 1,5 kN.

Dimensions boîtes de raccordement en matière synthétique (à choisir) :

* rond Ø 133 mm, ABS gris
* rond Ø 133 mm, ABS noir

La boîte de raccordement doit être équipée d'une boîte d’appareillage pour pouvoir l'équiper de prises de courant et / ou de connexions multimédia.

### C28 Boîtes de raccordement rondes avec rebord en aluminium, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l’eau

Le rebord, le cylindre avec sortie de câble et le couvercle avec filetage doivent être en aluminium anodisé.  
Le couvercle avec filetage doit être ouvert ou fermé avec une clé Allen.  
Le cylindre avec sortie de câble doit pouvoir pivoter de 180 ° pour permettre aux câbles de monter plus haut.  
Le bord doit avoir un rebord pour protéger le revêtement de sol.  
Les joints en caoutchouc garantissent que le boîtier de sol est adapté aux revêtements de sol nettoyés à l’eau.  
La sous-structure du rebord est équipée de 3 griffes pour la fixer solidement.  
La charge maximale de la boîte de raccordement est de 1,5 kN.


Dimensions boîtes de raccordement en aluminium (à choisir) :

* rond Ø 133 mm, aluminium couleur naturelle
* rond Ø 133 mm, aluminium couleur noir
* rond Ø 133 mm, aluminium couleur laiton
* rond Ø 133 mm, aluminium couleur chrome


La boîte de raccordement doit être équipée d'une boîte d’appareillage pour pouvoir l'équiper de prises de courant et / ou de connexions multimédia.

## B11 Boîtes de sol complètes : boîte de construction, coffrage, boîte de raccordement avec rebord de marquage en acier inoxydable.

Le système de boîte de sol est intégré dans la chape.  
Ce système est composé d’une boîte de construction creuse à opercules défonçables, d’un coffrage, d’une boîte de sol réglable en hauteur intégrée (cassette de nivellement et couvercle) et d’adaptateurs pour le montage des prises, du téléphone et des raccordements data et multimédia.  
Tous les composants ont fait l’objet de tests et répondent à la norme NBN EN 50085.  
Les boîtes de sol sont à utiliser en combinaison avec des revêtements de sols spécifiques, tels que le tapis-plain, le vinyle, le linoleum, le laminé, le parquet etc.



### C29 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm et 2 modules RJ45. Sols nettoyés à sec

La boîte de construction carrée doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisé Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346. La boîte de construction a une hauteur de 90 ou 100 mm. Afin de fixer la boîte de construction au sol au moyen de chevilles à frapper, le fond de la boîte de construction doit être pourvu de 2 languettes pliables.  
Pour les tuyaux, 2 opercules défonçables (M16 et M20) doivent être prévus sur deux côtés opposés.

La boîte de construction doit être livrée avec un corps de coffrage d’une hauteur de 45 mm, à fixer au moyen de tape. Ce coffrage doit être aisément amovible après le durcissement de la chape.


La boîte de sol intégrée est composée d’une cassette de nivellement réglable et d’un couvercle. Les dimensions extérieures de la cassette de nivellement sont de 125 x 125 mm et doivent pouvoir être réglables d’au moins 30 mm. Le couvercle est pourvu d’une sortie latérale et un levier autofermant, fabriqués en acier inoxydable. La profondeur de pose pour le revêtement de sol est de 12 ou 22 mm. Le joint en caoutchouc fourni assourdit le bruit des pas.. La boîte de sol est appropriée aux revêtements de sols à nettoyer à sec. La boîte de sol doit pouvoir être chargée jusqu'à 2 kN.

Dimensions boîte de sol complète avec couvercle avec sortie latérale (à choisir):

* boîte carrée complète 125 x 125 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* boîte carrée complète 125 x 125 mm, profondeur d'insertion 22 mm

Il faut pouvoir intégrer un adaptateur pour 2 mécanismes 45 x 45 mm et un adaptateur pour 2 connecteurs à fixer selon le principe du Keystone. Cet adaptateur fait également office de cloison de séparation entre l’alimentation et les connecteurs multimédia.

### C30 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 4 mécanismes 22,5 x 45 mm et 2 modules RJ45. Sols nettoyés à l'eau

La boîte de construction carrée doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisé Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346. La boîte de construction a une hauteur de 90 mm. Afin de fixer la boîte de construction au sol au moyen de chevilles à frapper, le fond de la boîte de construction doit être pourvu de 2 languettes pliables.   
Pour les tuyaux, 2 opercules défonçables (M16 et M20) doivent être prévus sur deux côtés opposés.


La boîte de construction doit être livrée avec un corps de coffrage d’une hauteur de 45 mm, à fixer au moyen de tape. Ce coffrage doit être aisément amovible après le durcissement de la chape.

La boîte de sol intégrée est composée d’une cassette de nivellement réglable et d’un couvercle. Les dimensions extérieures de la cassette de nivellement sont de 125 x 125 mm et doivent pouvoir être réglables d’au moins 30 mm. Le couvercle en acier inoxydable a un diamètre de sorti central de 70 mm. Le couvercle fourni et le cylindre à commander séparément doivent être fabriqués en aluminium anodisé. Les joints en caoutchouc rendent la boîte de sol adaptée aux revêtements de sols à nettoyer à l’eau. La boîte de sol doit pouvoir être chargée jusqu'à 20 kN.


Dimensions boîte de sol complète avec couvercle avec sortie centrale:

* boîte carrée complète 125 x 125 mm, remplie avec INOX

Il faut pouvoir intégrer un adaptateur pour 2 mécanismes 45 x 45 mm et un adaptateur pour 2 connecteurs à fixer selon le principe du Keystone. Cet adaptateur fait également office de cloison de séparation entre l’alimentation et les connecteurs multimédia.



### C31 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 8 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

La boîte de construction carrée doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisé Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346. La boîte de construction a une hauteur de 90 ou 100 mm. Afin de fixer la boîte de construction au sol au moyen de chevilles à frapper, le fond de la boîte de construction doit être pourvu de 2 languettes pliables.   
Pour les tuyaux, 4 opercules défonçables M16 doivent être prévus sur deux côtés opposés.

La boîte de construction doit être livrée avec un corps de coffrage d’une hauteur de 45 mm, à fixer au moyen de tape. Ce coffrage doit être aisément amovible après le durcissement de la chape.


La boîte de sol intégrée est composée d’une cassette de nivellement réglable et d’un couvercle. Les dimensions extérieures de la cassette de nivellement sont de 160 x 160 mm et doivent pouvoir être réglables d’au moins 30 mm. Le couvercle est pourvu d’une sortie latérale et un levier autofermant, fabriqués en acier inoxydable. La profondeur de pose pour le revêtement de sol est de 12 ou 22 mm. Le joint en caoutchouc fourni assourdit le bruit des pas.. La boîte de sol est appropriée aux revêtements de sols à nettoyer à sec. La boîte de sol doit pouvoir être chargée jusqu'à 2 kN.

Dimensions boîte de sol complète avec couvercle avec sortie latérale (à choisir):

* boîte carrée complète 160 x 160 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* boîte carrée complète 160 x 160 mm, profondeur d'insertion 22 mm

Il faut pouvoir intégrer deux adaptateurs à chaque fois pour 2 mécanismes 45 x 45 mm. Un adaptateur fait également office de cloison de séparation entre les 2 compartiments.

### C32 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 8 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à l'eau

La boîte de construction carrée doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisé Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346. La boîte de construction a une hauteur de 90 mm. Afin de fixer la boîte de construction au sol au moyen de chevilles à frapper, le fond de la boîte de construction doit être pourvu de 2 languettes pliables.  
Pour les tuyaux, 4 opercules défonçables M16 doivent être prévus sur deux côtés opposés.


La boîte de construction doit être livrée avec un corps de coffrage d’une hauteur de 45 mm, à fixer au moyen de tape. Ce coffrage doit être aisément amovible après le durcissement de la chape.

La boîte de sol intégrée est composée d’une cassette de nivellement réglable et d’un couvercle. Les dimensions extérieures de la cassette de nivellement sont de 160 x 160 mm et doivent pouvoir être réglables d’au moins 30 mm. Le couvercle en acier inoxydable a un diamètre de sorti central de 70 mm. Le couvercle fourni et le cylindre à commander séparément doivent être fabriqués en aluminium anodisé. Les joints en caoutchouc rendent la boîte de sol adaptée aux revêtements de sols à nettoyer à l’eau. La boîte de sol doit pouvoir être chargée jusqu'à 20 kN.


Dimensions boîte de sol complète avec couvercle avec sortie centrale:

* boîte carrée complète 160 x 160 mm, rempli avec INOX

Il faut pouvoir intégrer deux adaptateurs à chaque fois pour 2 mécanismes 45 x 45 mm. Un adaptateur fait également office de cloison de séparation entre les 2 compartiments.



### C33 Boîtes de raccordement rectangulaires avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 16 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

La boîte de construction rectangulaire doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisé Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346. La boîte de construction a une hauteur de 90 ou 100 mm. Afin de fixer la boîte de construction au sol au moyen de chevilles à frapper, le fond de la boîte de construction doit être pourvu de 2 languettes pliables.   
Pour les tuyaux, 3 opercules défonçables M20 doivent être prévus sur deux côtés opposés.


La boîte de construction doit être livrée avec un corps de coffrage d’une hauteur de 45 mm, à fixer au moyen de tape. Ce coffrage doit être aisément amovible après le durcissement de la chape.

La boîte de sol intégrée est composée d’une cassette de nivellement réglable et d’un couvercle. Les dimensions extérieures de la cassette de nivellement sont de 184 x 254 mm et doivent pouvoir être réglables d’au moins 30 mm. Le couvercle est pourvu d’une sortie latérale et un levier autofermant, fabriqués en acier inoxydable. La profondeur de pose pour le revêtement de sol est de 12 ou 22 mm. Le joint en caoutchouc fourni assourdit le bruit des pas. La boîte de sol est appropriée aux revêtements de sols à nettoyer à sec. La boîte de sol doit pouvoir être chargée jusqu'à 2 kN.


Dimensions boîte de sol complète avec couvercle avec sortie latérale (à choisir):

* boîte rectangulaire complète 160 x 160 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* boîte rectangulaire complète 160 x 160 mm, profondeur d'insertion 22 mm

Le rebord est équipé de grilles en standard de sorte que 2 boîtes d'appareillage puissent être installées.



### C34 Boîtes de raccordement carrées avec rebord de marquage, en acier inoxydable, pour un maximum de 24 mécanismes 22,5 x 45 mm. Sols nettoyés à sec

La boîte de construction carrée doit être fabriquée en tôle d’acier galvanisé Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346. La boîte de construction a une hauteur de 90 ou 100 mm. Afin de fixer la boîte de construction au sol au moyen de chevilles à frapper, le fond de la boîte de construction doit être pourvu de 2 languettes pliables.  
Pour les tuyaux, 4 opercules défonçables M25 doivent être prévus sur deux côtés opposés.


La boîte de construction doit être livrée avec un corps de coffrage d’une hauteur de 45 mm, à fixer au moyen de tape. Ce coffrage doit être aisément amovible après le durcissement de la chape.

La boîte de sol intégrée est composée d’une cassette de nivellement réglable et d’un couvercle. Les dimensions extérieures de la cassette de nivellement sont de 258 x 258 mm et doivent pouvoir être réglables d’au moins 30 mm. Le couvercle est pourvu d’une sortie latérale et un levier autofermant, fabriqués en acier inoxydable. La profondeur de pose pour le revêtement de sol est de 12 ou 22 mm. Le joint en caoutchouc fourni assourdit le bruit des pas. La boîte de sol est appropriée aux revêtements de sols à nettoyer à sec. La boîte de sol doit pouvoir être chargée jusqu'à 2 kN.

Dimensions boîte de sol complète avec couvercle avec sortie latérale (à choisir):

* boîte carrée complète 258 x 258 mm, profondeur d'insertion 12 mm
* boîte carrée complète 258 x 258 mm, profondeur d'insertion 22 mm

Le rebord est équipé de grilles en standard de sorte que 3 boîtes d'appareillage puissent être installées.

****

# A4 Système de canal de sol ouvert au ras du sol

Le canal de sol ouvert doit être livré assemblé.  
Il est composé de 2 profilés latéraux et 2 rebords de tapis fabriqués en aluminium, 4 couvercles aveugles, 4 profilés transversaux, 4 ancres en 1 connecteur de mise à la terre fabriquées en tôle d'acier galvanisé Sendzimir, conformément à la norme NBN EN 10346.  
Le système de canal de sol est utilisé avec des revêtements de sol nettoyés sec (tapis, vinyle) ou humide (parquet) et chargeable jusqu'à 3 kN. La charge complète doit être soutenue par le système et ses ancrages afin que l’armement du sol environnant ne soit pas nécessaire.

Vous pouvez choisir parmi :

* canal de sol ouvert avec largeur 200 mm, longueur 2 m
* canal de sol ouvert avec largeur 300 mm, longueur 2 m
* canal de sol ouvert avec largeur 400 mm, longueur 2 m
* canal de sol ouvert avec largeur 500 mm, longueur 2 m

Le système de canal de sol est réglé en hauteur au ras du sol fini par des supports de nivellement. Quatre supports de nivellement doivent être commandés séparément par canal. Choisissez parmi:

* support de nivellement hauteur 60 mm réglable jusqu'à 110 mm
* support de nivellement hauteur 100 mm réglable jusqu'à 150 mm


Ensuite, le canal de sol doit être complété par un coffrage parmi les 3 options suivantes:

* deux parois latérales en acier (version standard)
  + paroi latérale, plage de réglage 60 - 110 mm, longueur 2 m
  + paroi latérale, plage de réglage 100 - 150 mm, longueur 2 m
* deux parois latérales en matière synthétique (avec découplage acoustique)
  + paroi latérale, plage de réglage 60 - 110 mm, longueur 2 m
  + paroi latérale, plage de réglage 100 - 150 mm, longueur 2 m
* une cuve à fond d'acier fermée (avec câblage CEM).
  + cuve à fond, plage de réglage 60 - 90 mm, largeur 200, 300, 400 of 500 mm, longueur 2 m
  + cuve à fond, plage de réglage 80 - 110 mm, largeur 200, 300, 400 of 500 mm, longueur 2 m
  + cuve à fond, plage de réglage 100 - 130 mm, largeur 200, 300, 400 of 500 mm, longueur 2 m
  + cuve à fond, plage de réglage 120 - 150 mm, largeur 200, 300, 400 of 500 mm, longueur 2 m

Pour faire des coins ou des pièces en T ou en X, des ensembles de montage doivent être disponibles.  
Des embouts du même fabrication sont également disponibles.

Le système peut encore être complété avec :

* des couvercles de montage avec de creux en fonction de la forme et des dimensions des boîtes de raccordement choisies. (installation dans le canal même)
* boîtes de construction vides et coffrages (ou une unité à attacher) en fonction de la forme et des dimensions des boîtes de raccordement choisies. (assemblage à côté du canal)



# A5 Le canal de sol pour charges lourdes au ras du sol

Le canal de sol industriel doit être égalisé avec le sol fini.  
Le système se compose de bases de canaux, de plaques d’accouplement et de profilés latéraux; embouts, teneurs de distance et couvercles.  
Selon le choix de l'épaisseur du couvercle et respectivement la profondeur d'insertion des profilés latéraux, le canal peut être traversé avec des charges jusqu' à 5, 15 ou 25 kN.   
La charge complète doit être soutenue par le système de telle sorte que des ancrages ou des armatures supplémentaires ne sont pas nécessaires.  
Les couvercles doivent toujours être facilement retirés après assemblage afin d’avoir facilement accès au contenu de la base du canal.  
Les bases de canal de sol doivent être fabriquées en tôle d'acier galvanisée Sendzimir, conformément à la norme NBN EN 10346. Selon la capacité désirée de nombre de câbles et la hauteur du sol, on choisit entre les dimensions des bases de canal de sol suivantes :

* largeur du canal 194 mm, hauteur 90 mm et longueur 3 m
* largeur du canal 194 mm, hauteur 125 mm et longueur 3 m
* largeur du canal 194 mm, hauteur 160 mm et longueur 3 m
* largeur du canal 294 mm, hauteur 90 mm et longueur 3 m
* largeur du canal 294 mm, hauteur 125 mm et longueur 3 m
* largeur du canal 294 mm, hauteur 160 mm et longueur 3 m
* largeur du canal 394 mm, hauteur 90 mm et longueur 3 m
* largeur du canal 394 mm, hauteur 125 mm et longueur 3 m
* largeur du canal 394 mm, hauteur 160 mm et longueur 3 m

Les bases du canal de sol doivent être couplées à côté intérieur avec les accouplements, fabriqués en acier galvanisé en Sendzimir. L'accouplement a une épaisseur de 2 mm au minimum et une longueur de 230 mm au minimum. Les boulons M8x25 et les écrous M8 sont compris dans la livraison.

Les profilés latéraux d’une longueur de 3 mètres portent les couvercles et doivent être en tôle d'acier galvanisée à chaud. Afin de pouvoir accrocher simplement les profilés latéraux, à l'extérieur des bases, les bords droits des bases doivent être pourvus de 5 encoches en forme de fentes. Les boulons M8x25 et les écrous M8 pour l'accrochage doivent être fournis avec les profilés latéraux ainsi que leur plaque d'accouplement externe d'une longueur de 150 mm, d'une hauteur de 35 mm et d'une épaisseur de 3 mm.

Les couvercles en plaque de diamant sont galvanisés à chaud et ont une longueur de 1 m et une épaisseur de 5, 8 ou 10 mm.

En fonction de la capacité de charge souhaitée, choisissez entre :

* le profilé latéral avec profondeur d'insertion 5 mm, longueur 3 m, largeur 45 mm et hauteur 40 mm et 3 couvercles épaisseur 5 mm, longueur 1 m. L’ensemble est chargeable jusqu’à 5 kN.
* le profilé latéral avec profondeur d'insertion 8 mm, longueur 3 m, largeur 50 mm et hauteur 57 mm et 3 couvercles épaisseur 8 mm, longueur 1 m. L’ensemble est chargeable jusqu’à 15 kN.
* le profilé latéral avec profondeur d'insertion 10 mm, longueur 3 m, largeur 50 mm ei hauteur 60 mm et 3 couvercles épaisseur 10 mm, longueur 1 m. L’ensemble est chargeable jusqu’à 25 kN.

Avant de mettre la chape, des teneurs de distance doivent être placés entre les profilés latéraux. Après le durcissement, ces teneurs doivent être enlevés.

Des profilés latéraux pour courbes intérieurs et extérieurs doivent être disponibles pour réaliser une pièce de 90°, un T ou un X.