Textes descriptifs

MENNEKES solution de recharge des voitures électriques.

Général

Une infrastructure de recharge adaptée est prévue pour la recharge des véhicules électriques. Des points de recharge de mode 3 conformes à la norme IEC 61851 avec des connexions conformes à la norme IEC 62196 sont utilisés. Ces points de recharge garantissent un processus de charge sûr pour l'utilisateur et l'installation. Les points de recharge finis sont inspectés et certifiés par le fabricant conformément à la norme IEC 61439.

Les points de recharge sont installés conformément aux normes IEC 61851 et

IEC 60364-7-722.

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	3

1	SOLUTIONS DE RECHARGE	5

1.1	Parking d'entreprise, parkings, parkings publics	5

1.1.1	Borne de recharge métalliques 2x22kW avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge	5

1.1.2	Station de recharge mode 3 murale en plastique de 22 kW (protection incluse) avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge.	6

1.1.3	Station de recharge mode 3 murale en plastique de 22 kW (protection exclusive) avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge.	7

1.1.4	Autonome montage double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3	8

1.1.5	Autonome montage double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3	8

1.1.6	Voiture de société privé, solution avec prise de type 2	9

1.1.7	Voiture au domicile dans une résidence privée, solution avec câble de charge fixe et accouplement de type 2.	10

1.1.8	Assemblage autonome double face de la solution 1.1.6 et 1.1.7	11

1.1.9	Assemblage autonome double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3	11

2	PRODUCTOMSCHRIJVINGEN	12

2.1	AMEDIO Professional 22+ PnC BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l'opérateur, avec un modem PnC (ISO15118)	12

2.2	AMEDIO Professional 22 PnC BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l'opérateur, avec un modem PnC (ISO15118)	13

2.3	AMEDIO Professional 22+ BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l'opérateur	14

2.4	AMEDIO Professional 22 - LAADZUIL 2x22kW via operator	15

2.5	AMTRON Professional+ PnC 22 T2 - borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur	16

2.6	AMTRON Professional PnC 22 T2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur	17

2.7	AMTRON Professional+ 22 T2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur	18

2.8	AMTRON Professional 22 T2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur	19

2.9	AMTRON Professional+ E22 T2 – borne de recharge murale 22kW (protection exclusive) avec prise type 2 ; par l'opérateur	20

2.10	AMTRON Professional E22 T2 – borne de recharge murale 22kW (protection exclusive) avec prise type 2 ; par l'opérateur	21

2.11	AMTRON Professional+ PnC 22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	22

2.12	AMTRON Professional PnC 22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	23

2.13	AMTRON Professional+ 22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	24

2.14	AMTRON Professional 22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	25

2.15	AMTRON Professional+ E22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection exclusive) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	26

2.16	AMTRON Professional E22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection exclusive) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	27

2.17	AMTRON Compact 2.0 11 C2 – borne de recharge murale 11kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	28

2.18	AMTRON Compact 2.0 7,4 C2 – borne de recharge murale 7,4 kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	29

2.19	AMTRON Compact 2.0 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	30

2.20	AMTRON Compact 2.0s 11 C2 – borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	31

2.21	AMTRON Compact 2.0s 7,4 C2 – borne de recharge murale 7,4 kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	32

2.22	AMTRON Compact 2.0s 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur	33

2.23	Compteur kWh externe pour la gestion de la charge avec les appareils AMTRON Compact 2.0s	34

# SOLUTIONS DE RECHARGE

## Parking d'entreprise, parkings, parkings publics

### Borne de recharge métalliques 2x22kW avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge

La solution de recharge est composée d’une borne de recharge en métal, avec deux prises par borne. Les bornes peuvent être utilisées à la fois comme maître et comme esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le choix libre de l'opérateur devrait être possible sous réserve de tests de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

Les bornes sont pré-câblées aux borniers et sont connectées avec 1 câble d'alimentation 63A par colonne.

Caractéristiques du produit :

- borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 2 prises de type 2 selon IEC 62196

- Les prises peuvent fournir jusqu'à 22kW chacune simultanément (2x22kW par colonne)

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD intégré et disjoncteur par prise séparément

- Surveillance 6mA DC

- Protection contre les surtensions

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en acier galvanisé et revêtu de poudre avec couvercle en plastique

- Résistance aux chocs : IK10

- Degree de protection: IP54

- Dimensions (HxLxP) : 1362 x 352 x 252 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMEDIO PROFESSIONAL+ 22 PnC

Art. nr.: M140822412

Retour à l'index

### Station de recharge mode 3 murale en plastique de 22 kW (protection incluse) avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge.

La solution de recharge est constituée d'unités Amelan en plastique à montage mural. Chaque borne de recharge dispose d'une prise 22kW. La borne de recharge peut être utilisée à la fois comme maître et esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur de kWh modbus soit couplé.

Les points de recharge sont pré-câblés au bornier et sont connectés avec un câble d'alimentation 32A par unité.

Caractéristiques du produit :

- Bonre de recharge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Degree de protection: IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant : MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22T2

Art. nr.: M1366402

Retour à l'index

### Station de recharge mode 3 murale en plastique de 22 kW (protection exclusive) avec possibilité de surveillance, système de paiement par opérateur et gestion de la charge.

La solution de recharge est constituée d'unités Amelan en plastique à montage mural. Chaque borne de recharge dispose d'une prise 22kW. La borne de recharge peut être utilisée à la fois comme maître et esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur de kWh modbus soit couplé.

Les points de recharge sont pré-câblés au bornier et sont connectés avec un câble d'alimentation 32A par unité.

Caractéristiques du produit :

- Bonre de recharge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- Surveillance 6mA DC

- La sécurité nécessaire: le disjoncteur courbe C et l'interrupteur différentiel 30mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire.

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Degree de protection: IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22T2

Art. nr.: M1376402

Retour à l'index

### Autonome montage double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3

Les stations murales sont montées librement sur une colonne en acier inoxydable à double face. Le câblage est introduit dans la colonne par le bas et est acheminé de manière invisible dans chaque borne de recharge par l'arrière.

Le piédestal est fixé à une fondation solide à l'aide de 6 points de fixation. Après le montage, les fixations sont cachées sous une bride.

Caractéristiques du produit :

- Colonne pour le montage de 2 points de charge

- ACIER INOXYDABLE (V2A)

- Entrée de câble en bas

- Dimensions sans base (HxLxP) : 1 330 x 300 x 120 mm

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL ELECTRO

Type: COLONNE INOX POUR 2X AMTRON

Art. nr.: M18566

Retour à l'index

### Autonome montage double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3

Les stations murales sont montées librement sur un frame en acier inoxydable à double face. Le câblage est introduit dans le frame par le bas et est acheminé de manière invisible dans chaque borne de recharge par l'arrière.

Le cadre est fixé à une fondation solide à l'aide de 4 points de fixation.

Caractéristiques du produit :

- Frame pour le montage d'une borne de recharge

- ACIER INOXYDABLE (V2A)

- Entrée de câble en bas

- Dimensions sans base (HxLxP) : 1 231 x 240 x 84 mm

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: FRAME INOX POUR 2X AMTRON

Art. nr.: M18593

Retour à l'index

### Voiture de société privé, solution avec prise de type 2

La solution de recharge est constituée d'unités Amelan en plastique à montage mural. Chaque borne de recharge dispose d'une prise 22kW. La borne de recharge peut être utilisée à la fois comme maître et esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6mA DC est fournie dans l'appareil. Cela permet de protéger le point de charge dans le tableau de distribution avec un disjoncteur de 32A et un différentiel de 30mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur du point de charge ne se décharge pas.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur de kWh modbus soit couplé.

Les points de recharge sont pré-câblés au bornier et sont connectés avec un câble d'alimentation 32A par unité. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Bonre de recharge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- Surveillance 6mA DC

- La sécurité nécessaire: le disjoncteur courbe C et l'interrupteur différentiel 30mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire.

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Degree de protection: IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22T2

Art. nr.: M1376402

Retour à l'index

### Voiture au domicile dans une résidence privée, solution avec câble de charge fixe et accouplement de type 2.

La solution de recharge est constituée d'unités Amelan en plastique à montage mural. Chaque borne est équipé d'un câble de recharge de 7,5 m de long avec un couplage de type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée à la fois comme maître et esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6mA DC est fournie dans l'appareil. Cela permet de protéger le point de charge dans le tableau de distribution avec un disjoncteur de 32A et un différentiel de 30mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur du point de charge ne se décharge pas.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur de kWh modbus soit couplé.

Les points de recharge sont pré-câblés au bornier et sont connectés avec un câble d'alimentation 32A par unité. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Bonre de recharge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 câble de charge fixe de 7,5 m avec couplage de type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- Surveillance 6mA DC

- La sécurité nécessaire: le disjoncteur courbe C et l'interrupteur différentiel 30mA type A doivent être installés dans le tableau divisionnaire.

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Degree de protection: IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22 T2

Art. nr.: M1376202

Retour à l'index

### Assemblage autonome double face de la solution 1.1.6 et 1.1.7

La borne mural est monté de manière autonome sur une colonne en acier inoxydable. Le câblage est introduit dans le bas de la colonne et est acheminé de manière invisible dans la station de charge par l'arrière.

Le piédestal est fixé à une fondation solide à l'aide de 6 points de fixation. Après le montage, les fixations sont cachées sous une bride.

Caractéristiques du produit :

- Colonne pour le montage d'une borne de recharge

- ACIER INOXYDABLE (V2A)

- Entrée de câble en bas

- Dimensions sans base (HxLxP) : 1 330 x 300 x 120 mm

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: RVS ZUIL VOOR AMTRON

Art. nr.: M18558

Retour à l'index

### Assemblage autonome double face de la solution 1.1.2 et 1.1.3

La borne murale est montée de manière autonome sur un frame en acier inoxydable à simple face. Le câblage est introduit dans le frame par le bas et est acheminé de manière invisible dans la borne de recharge par l'arrière.

Le cadre est fixé à une fondation solide à l'aide de 4 points de fixation.

Caractéristiques du produit :

- Frame pour le montage d'une borne de recharge

- ACIER INOXYDABLE (V2A)

- Entrée de câble en bas

- Dimensions sans base (HxLxP) : 1 231 x 240 x 84 mm

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: FRAME RVS VOOR 1X AMTRON

Art. nr.: M18592

Retour à l'index

# PRODUCTOMSCHRIJVINGEN

## AMEDIO Professional+ 22 PnC BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l'opérateur, avec un modem PnC (ISO15118)

La solution de recharge est composée d’une borne de recharge en métal, avec deux prises par borne. Les bornes peuvent être utilisées à la fois comme maître et comme esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le choix libre de l'opérateur devrait être possible sous réserve de tests de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

Les bornes sont pré-câblées aux borniers et sont connectées avec 1 câble d'alimentation 63A par colonne.

Caractéristiques du produit :

- borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 2 prises de type 2 selon IEC 62196

- Les prises peuvent fournir jusqu'à 22kW chacune simultanément (2x22kW par colonne)

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD intégré et disjoncteur par prise séparément

- Surveillance 6mA DC

- Protection contre les surtensions

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en acier galvanisé et revêtu de poudre avec couvercle en plastique

- Résistance aux chocs : IK10

- Degree de protection: IP54

- Dimensions (HxLxP) : 1362 x 352 x 252 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMEDIO PROFESSIONAL+ 22 PnC

Art. nr.: M140822412

Retour à l'index

## AMEDIO Professional 22 PnC BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l'opérateur, avec un modem PnC (ISO15118)

La solution de recharge est composée d’une borne de recharge en métal, avec deux prises par borne. Les bornes peuvent être utilisées à la fois comme maître et comme esclave dans une installation plus importante. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le choix libre de l'opérateur devrait être possible sous réserve de tests de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

Les bornes sont pré-câblées aux borniers et sont connectées avec 1 câble d'alimentation 63A par colonne.

Caractéristiques du produit :

- borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 2 prises de type 2 selon IEC 62196

- Les prises peuvent fournir jusqu'à 22kW chacune simultanément (2x22kW par colonne)

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD intégré et disjoncteur par prise séparément

- Surveillance 6mA DC

- Protection contre les surtensions

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en acier galvanisé et revêtu de poudre avec couvercle en plastique

- Résistance aux chocs : IK10

- Degree de protection: IP54

- Dimensions (HxLxP) : 1362 x 352 x 252 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMEDIO PROFESSIONAL 22 PnC

Art. nr.: M140622412

Retour à l'index

## AMEDIO Professional+ 22 BORNE DE RECHARGE 2x22 kW via l'opérateur

La solution de recharge est composée d’une borne de recharge en métal, avec deux prises par borne. Les bornes peuvent être utilisées à la fois comme maître et comme esclave dans une installation plus importante. L'installation est reliée à un opérateur via le modem 3G/4G intégré. Le choix libre de l'opérateur devrait être possible sous réserve de tests de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont pré-câblées aux borniers et sont connectées avec 1 câble d'alimentation 63A par colonne.

Caractéristiques du produit :

- borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 2 prises de type 2 selon IEC 62196

- Les prises peuvent fournir jusqu'à 22kW chacune simultanément (2x22kW par colonne)

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD intégré et disjoncteur par prise séparément

- Surveillance 6mA DC

- Protection contre les surtensions

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en acier galvanisé et revêtu de poudre avec couvercle en plastique

- Résistance aux chocs : IK10

- Degree de protection: IP54

- Dimensions (HxLxP) : 1362 x 352 x 252 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMEDIO PROFESSIONAL+ 22

Art. nr.: M140802412

Retour à l'index

## AMEDIO Professional 22 - LAADZUIL 2x22kW via operator

La solution de recharge est composée d’une borne de recharge en métal, avec deux prises par borne. Les bornes peuvent être utilisées à la fois comme maître et comme esclave dans une installation plus importante. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le choix libre de l'opérateur devrait être possible sous réserve de tests de compatibilité avec le fabricant.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont pré-câblées aux borniers et sont connectées avec 1 câble d'alimentation 63A par colonne.

Caractéristiques du produit :

- borne de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 2 prises de type 2 selon IEC 62196

- Les prises peuvent fournir jusqu'à 22kW chacune simultanément (2x22kW par colonne)

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie par un compteur kWh approuvé par la MID

- RCD intégré et disjoncteur par prise séparément

- Surveillance 6mA DC

- Protection contre les surtensions

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en acier galvanisé et revêtu de poudre avec couvercle en plastique

- Résistance aux chocs : IK10

- Degree de protection: IP54

- Dimensions (HxLxP) : 1362 x 352 x 252 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMEDIO PROFESSIONAL 22

Art. nr.: M140602412

Retour à l'index

## AMTRON Professional+ PnC 22 T2 - borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan et contient 1 prise de type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32A et la surveillance différentielle 30mA type A + 6mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabrikant: MENNEKES

Verdeler: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ PnC 22 T2

Art. nr.: M1367402

Retour à l'index

## AMTRON Professional PnC 22 T2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan et contient 1 prise de type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32A et la surveillance différentielle 30mA type A + 6mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ PnC 22 T2

Art. nr.: M1365402

Retour à l'index

## AMTRON Professional+ 22 T2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan et contient 1 prise de type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32A et la surveillance différentielle 30mA type A + 6mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22 T2

Art. nr.: M1366402

Retour à l'index

## AMTRON Professional 22 T2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan et contient 1 prise de type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32A et la surveillance différentielle 30mA type A + 6mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL 22 T2

Art. nr.: M1364402

Retour à l'index

## AMTRON Professional+ E22 T2 – borne de recharge murale 22kW (protection exclusive) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan et contient 1 prise de type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6mA DC est fournie dans l'appareil. La borne de recharge peut ainsi être protégé dans le tableau de distribution par un disjoncteur de 32A et un différentiel de 30mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur du point de charge ne se décharge plus.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22 T2

Art. nr.: M1376402

Retour à l'index

## AMTRON Professional E22 T2 – borne de recharge murale 22kW (protection exclusive) avec prise type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan et contient 1 prise de type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6mA DC est fournie dans l'appareil. La borne de recharge peut ainsi être protégé dans le tableau de distribution par un disjoncteur de 32A et un différentiel de 30mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur du point de charge ne se décharge plus.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 prise type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL E22 T2

Art. nr.: M1374402

Retour à l'index

## AMTRON Professional+ PnC 22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32A et la surveillance différentielle 30mA type A + 6mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ PnC 22 C2

Art. nr.: M1367202

Retour à l'index

## AMTRON Professional PnC 22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32A et la surveillance différentielle 30mA type A + 6mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

Les bornes sont équipées d'un modem PnC pour la communication selon la norme ISO 15118.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Modem pour courant porteur (PnC) pour la communication selon ISO 15118

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL PnC 22 C2

Art. nr.: M1365202

Retour à l'index

## AMTRON Professional+ 22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32A et la surveillance différentielle 30mA type A + 6mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ 22 C2

Art. nr.: M1366202

Retour à l'index

## AMTRON Professional 22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection incluse) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Dans la borne de recharge, le disjoncteur nécessaire 32A et la surveillance différentielle 30mA type A + 6mA DC sont prévus. Si le contacteur s'arrête de commuter, cette protection est automatiquement désactivée.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- RCD et disjoncteur intégrés

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL 22 C2

Art. nr.: M1364202

Retour à l'index

## AMTRON Professional+ E22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection exclusive) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne dispose d'un modem 3G/4G intégré pour la communication avec l'opérateur. Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6mA DC est fournie dans l'appareil. La borne de recharge peut ainsi être protégé dans le tableau de distribution par un disjoncteur de 32A et un différentiel de 30mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur du point de charge ne se décharge plus.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Modem sans fil intégré (micro-SIM) pour 4G (LTE), 3G (UMTS) et 2G (GSM)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL+ E22 C2

Art. nr.: M1376202

Retour à l'index

## AMTRON Professional E22 C2 – borne de recharge murale 22kW (protection exclusive) avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge se compose d'un boîtier en plastique Amelan avec un câble fixe 7.5m type 2 de 22kW. La borne de recharge peut être utilisée de manière autonome ou dans une unité plus grande, en tant que maître ou esclave. La borne de recharge est reliée à un opérateur par l'intermédiaire de l'internet filaire connecté à un routeur. La connexion GPRS n'est possible que si un appareil Professional+ est présent dans le même réseau (connexion UTP). Le libre choix de l'opérateur devrait être possible sous réserve d'un test de compatibilité avec le fabricant.

Une protection de 6mA DC est fournie dans l'appareil. La borne de recharge peut ainsi être protégé dans le tableau de distribution par un disjoncteur de 32A et un différentiel de 30mA de type A. Un contact auxiliaire est disponible pour déclencher un arrêt externe si le contacteur du point de charge ne se décharge plus.

La solution de recharge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut se faire soit avec un maximum statique, soit avec un maximum dynamique à condition qu'un compteur kWh modbus soit couplé.

La borne est pré-câblée aux borniers et est connectée avec 1 câble d'alimentation 32A par colonne. Une solution plus large peut être élaborée via un UTP vers un commutateur commun.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- câble fixe 7.5m type 2 selon IEC 62196

- Surveillance du système

- Contrôle d'accès via backend ou RFID (MIFARE classic et MIFARE DESFire)

- Compatible avec OCPP 1.5 et 1.6

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Mesure de l'énergie approuvée par la MID

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 475 x 259 x 220 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON PROFESSIONAL E22 C2

Art. nr.: M1374202

Retour à l'index

## AMTRON Compact 2.0 11 C2 – borne de recharge murale 11kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge est un point de recharge de 11 kW, mais peut également être installée comme un point de recharge de 3,7 kW. Il est constitué de plastique Amelan et est équipé d'un câble fixe de 7,5 m de long avec un coupleur de type 2.

En outre, la borne de recharge peut être déverrouillée à distance par un contact libre de potentiel. Un deuxième contact libre de potentiel peut être utilisé pour réduire le courant de charge. Les contacts libres de potentiel sont réglés à l'aide d'un commutateur DIP dans la borne de recharge.

La borne est équipée d'une surveillance de 6mA DC et peut donc être connectée avec un disjoncteur 16A c-courbe et différentiel 30mA type A. Le câble d'alimentation peut être amené par le bas, par le haut ou par la paroi arrière.

Le boîtier de l'appareil est conçu comme un porte-câbles.

La borne est livré Plug&Play et est prêt à être utilisé en mode de démarrage automatique après avoir branché le câble d'alimentation. L'état de la charge est affiché sur une barre d'information à DEL au moyen de 4 symboles de couleur.

La puissance en veille de la borne est limitée à 1W grâce au mode veille.

Le fabricant effectue des tests/calculs concernant la production de chaleur conformément à la norme IEC 61439 et fournit le certificat nécessaire avec l'appareil.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 câble de charge fixe de 7,5 m avec couplage de type 2 selon IEC 62196

- Fonctionnement : démarrage automatique, démarrage automatique avec réduction du courant de charge ou déclenchement par contact libre de potentiel.

- Contact libre de potentiel (entrée downgrade) pour la réduction de puissance

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Un interrupteur de fuite à la terre de 30mA de type A et un disjoncteur de 16A doivent être fournis dans le tableau principal.

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Consommation en mode veille : 1W

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 361 x 207 x 146 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0 11 C2

Art. nr.: M1321101205

Retour à l'index

## AMTRON Compact 2.0 7,4 C2 – borne de recharge murale 7,4 kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge est un point de charge monophasé de 7,4 kW. Il est constitué de plastique Amelan et est équipé d'un câble fixe de 7,5 m de long avec un coupleur de type 2.

En outre, la borne de recharge peut être déverrouillée à distance par un contact libre de potentiel. Un deuxième contact libre de potentiel peut être utilisé pour réduire le courant de charge. Les contacts libres de potentiel sont réglés à l'aide d'un commutateur DIP dans la borne de recharge.

La borne est équipée d'une surveillance de 6mA DC et peut donc être connectée avec un disjoncteur 32A c-courbe et différentiel 30mA type A. Le câble d'alimentation peut être amené par le bas, par le haut ou par la paroi arrière.

Le boîtier de l'appareil est conçu comme un porte-câbles.

La borne est livré Plug&Play et est prêt à être utilisé en mode de démarrage automatique après avoir branché le câble d'alimentation. L'état de la charge est affiché sur une barre d'information à DEL au moyen de 4 symboles de couleur.

La puissance en veille de la borne est limitée à 1W grâce au mode veille.

Le fabricant effectue des tests/calculs concernant la production de chaleur conformément à la norme IEC 61439 et fournit le certificat nécessaire avec l'appareil.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 câble de charge fixe de 7,5 m avec couplage de type 2 selon IEC 62196

- Fonctionnement : démarrage automatique, démarrage automatique avec réduction du courant de charge ou déclenchement par contact libre de potentiel.

- Contact libre de potentiel (entrée downgrade) pour la réduction de puissance

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Un interrupteur de fuite à la terre de 30mA de type A et un disjoncteur de 32A doivent être fournis dans le tableau principal.

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Consommation en mode veille : 1W

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 361 x 207 x 146 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0 7,4 C2

Art. nr.: M1321107205

Retour à l'index

## AMTRON Compact 2.0 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge est un point de recharge de 22 kW, mais peut également être installée comme un point de recharge de 7,4 kW. Il est constitué de plastique Amelan et est équipé d'un câble fixe de 7,5 m de long avec un coupleur de type 2.

En outre, la borne de recharge peut être déverrouillée à distance par un contact libre de potentiel. Un deuxième contact libre de potentiel peut être utilisé pour réduire le courant de charge. Les contacts libres de potentiel sont réglés à l'aide d'un commutateur DIP dans la borne de recharge.

La borne est équipée d'une surveillance de 6mA DC et peut donc être connectée avec un disjoncteur 32A c-courbe et différentiel 30mA type A. Le câble d'alimentation peut être amené par le bas, par le haut ou par la paroi arrière.

Le boîtier de l'appareil est conçu comme un porte-câbles.

La borne est livré Plug&Play et est prêt à être utilisé en mode de démarrage automatique après avoir branché le câble d'alimentation. L'état de la charge est affiché sur une barre d'information à DEL au moyen de 4 symboles de couleur.

La puissance en veille de la borne est limitée à 1W grâce au mode veille.

Le fabricant effectue des tests/calculs concernant la production de chaleur conformément à la norme IEC 61439 et fournit le certificat nécessaire avec l'appareil.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 câble de charge fixe de 7,5 m avec couplage de type 2 selon IEC 62196

- Fonctionnement : démarrage automatique, démarrage automatique avec réduction du courant de charge ou déclenchement par contact libre de potentiel.

- Contact libre de potentiel (entrée downgrade) pour la réduction de puissance

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Un interrupteur de fuite à la terre de 30mA de type A et un disjoncteur de 32A doivent être fournis dans le tableau principal.

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Consommation en mode veille : 1W

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 361 x 207 x 146 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0 11 C2

Art. nr.: M1321102205

Retour à l'index

## AMTRON Compact 2.0s 11 C2 – borne de recharge murale 11 kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge est un point de recharge de 11 kW, mais peut également être installée comme un point de recharge de 3,7 kW. Il est constitué de plastique Amelan et est équipé d'un câble fixe de 7,5 m de long avec un coupleur de type 2.

En outre, la borne de recharge peut être déverrouillée à distance par un contact libre de potentiel. Un deuxième contact libre de potentiel peut être utilisé pour réduire le courant de charge. Les contacts libres de potentiel sont réglés à l'aide d'un commutateur DIP dans la borne de recharge.

La borne est équipée d'une surveillance de 6mA DC et peut donc être connectée avec un disjoncteur 16A c-courbe et différentiel 30mA type A. Le câble d'alimentation peut être amené par le bas, par le haut ou par la paroi arrière.

Le boîtier de l'appareil est conçu comme un porte-câbles.

La solution de charge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut être fait avec un maximum dynamique s'il est couplé avec un compteur kWh modbus RTU.

La borne est livré Plug&Play et est prêt à être utilisé en mode de démarrage automatique après avoir branché le câble d'alimentation. L'état de la charge est affiché sur une barre d'information à DEL au moyen de 4 symboles de couleur.

La puissance en veille de la borne est limitée à 1W grâce au mode veille.

Le fabricant effectue des tests/calculs concernant la production de chaleur conformément à la norme IEC 61439 et fournit le certificat nécessaire avec l'appareil.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 câble de charge fixe de 7,5 m avec couplage de type 2 selon IEC 62196

- Autorisation via RFID (ISO / IEC 14443 A) Compatible avec MIFARE classic et MIFARE DESFire

- Fonctionnement : démarrage automatique, démarrage automatique avec réduction du courant de charge ou déclenchement par contact libre de potentiel.

- Contact libre de potentiel (entrée downgrade) pour la réduction de puissance

- Gestion dynamique de la charge grâce à un compteur d'énergie externe situé en amont.

- Chargement solaire via un compteur d'énergie externe en amont

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Disjoncteur de défaut de masse 30mA type A et disjoncteur 16A à prévoir dans le tableau principal.

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Consommation en mode veille : 1W

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 361 x 207 x 146 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0s 11 C2

Art. nr.: M1321301205

Retour à l'index

## AMTRON Compact 2.0s 7,4 C2 – borne de recharge murale 7,4 kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge est un point de charge monophasé de 7,4 kW. Il est constitué de plastique Amelan et est équipé d'un câble fixe de 7,5 m de long avec un coupleur de type 2.

En outre, la borne de recharge peut être déverrouillée à distance par un contact libre de potentiel. Un deuxième contact libre de potentiel peut être utilisé pour réduire le courant de charge. Les contacts libres de potentiel sont réglés à l'aide d'un commutateur DIP dans la borne de recharge.

La borne est équipée d'une surveillance de 6mA DC et peut donc être connectée avec un disjoncteur 32A c-courbe et différentiel 30mA type A. Le câble d'alimentation peut être amené par le bas, par le haut ou par la paroi arrière.

Le boîtier de l'appareil est conçu comme un porte-câbles.

La solution de charge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut être fait avec un maximum dynamique s'il est couplé avec un compteur kWh modbus RTU.

La borne est livré Plug&Play et est prêt à être utilisé en mode de démarrage automatique après avoir branché le câble d'alimentation. L'état de la charge est affiché sur une barre d'information à DEL au moyen de 4 symboles de couleur.

La puissance en veille de la borne est limitée à 1W grâce au mode veille.

Le fabricant effectue des tests/calculs concernant la production de chaleur conformément à la norme IEC 61439 et fournit le certificat nécessaire avec l'appareil.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 câble de charge fixe de 7,5 m avec couplage de type 2 selon IEC 62196

- Autorisation via RFID (ISO / IEC 14443 A) Compatible avec MIFARE classic et MIFARE DESFire

- Fonctionnement : démarrage automatique, démarrage automatique avec réduction du courant de charge ou déclenchement par contact libre de potentiel.

- Contact libre de potentiel (entrée downgrade) pour la réduction de puissance

- Gestion dynamique de la charge grâce à un compteur d'énergie externe situé en amont.

- Chargement solaire via un compteur d'énergie externe en amont

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Disjoncteur de défaut de masse 30mA type A et disjoncteur 32A à prévoir dans le tableau principal.

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Consommation en mode veille : 1W

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 361 x 207 x 146 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0s 7,4 C2

Art. nr.: M1321307205

Retour à l'index

## AMTRON Compact 2.0s 22 C2 – borne de recharge murale 22 kW avec un câble fixe 7.5m type 2 ; par l'opérateur

La borne de recharge est un point de recharge de 22 kW, mais peut également être installée comme un point de recharge de 7,4 kW. Il est constitué de plastique Amelan et est équipé d'un câble fixe de 7,5 m de long avec un coupleur de type 2.

En outre, la borne de recharge peut être déverrouillée à distance par un contact libre de potentiel. Un deuxième contact libre de potentiel peut être utilisé pour réduire le courant de charge. Les contacts libres de potentiel sont réglés à l'aide d'un commutateur DIP dans la borne de recharge.

La borne est équipée d'une surveillance de 6mA DC et peut donc être connectée avec un disjoncteur 32A c-courbe et différentiel 30mA type A. Le câble d'alimentation peut être amené par le bas, par le haut ou par la paroi arrière.

Le boîtier de l'appareil est conçu comme un porte-câbles.

La solution de charge est dotée d'un système de gestion de la charge permettant de distribuer l'énergie disponible. Cela peut être fait avec un maximum dynamique s'il est couplé avec un compteur kWh modbus RTU.

La borne est livré Plug&Play et est prêt à être utilisé en mode de démarrage automatique après avoir branché le câble d'alimentation. L'état de la charge est affiché sur une barre d'information à DEL au moyen de 4 symboles de couleur.

La puissance en veille de la borne est limitée à 1W grâce au mode veille.

Le fabricant effectue des tests/calculs concernant la production de chaleur conformément à la norme IEC 61439 et fournit le certificat nécessaire avec l'appareil.

Caractéristiques du produit :

- Point de charge Mode 3 selon la norme IEC 61851

- 1 câble de charge fixe de 7,5 m avec couplage de type 2 selon IEC 62196

- Autorisation via RFID (ISO / IEC 14443 A) Compatible avec MIFARE classic et MIFARE DESFire

- Fonctionnement : démarrage automatique, démarrage automatique avec réduction du courant de charge ou déclenchement par contact libre de potentiel.

- Contact libre de potentiel (entrée downgrade) pour la réduction de puissance

- Gestion dynamique de la charge grâce à un compteur d'énergie externe situé en amont.

- Chargement solaire via un compteur d'énergie externe en amont

- Informations sur l'état de la situation via la barre d'information LED

- Disjoncteur de défaut de masse 30mA type A et disjoncteur 32A à prévoir dans le tableau principal.

- Surveillance 6mA DC

- Pré-câblé sur le bornier (Plug&Play)

- Consommation en mode veille : 1W

- Boîtier en plastique AMELAN

- Résistance aux chocs : IK10

- Indice de protection : IP54

- Dimensions (HxLxP) : 361 x 207 x 146 mm

- Testé par le fabricant et certifié selon la norme IEC 61439

Fabricant: MENNEKES

Distributeur: STAGOBEL

Type: AMTRON Compact 2.0s 22 C2

Art. nr.: M1321302205

Retour à l'index

## Compteur kWh externe pour la gestion de la charge avec les appareils AMTRON Compact 2.0s

Pour la gestion dynamique de la charge et la charge solaire, y compris les transformateurs de puissance.

Ne convient que pour les AMTRON® Compact 2.0s (non compatible avec les autres stations de charge).

Kit d'installation compteur d'énergie sur rail DIN

Fabricant: MENNEKES - SIEMENS

Distributeur: STAGOBEL

Type: COMPTEUR EXTERNE POUR LA GESTION DE LA CHARGE

Art. nr.: M18626

Retour à l'index

# Text boxes

Textes descriptifs :
Solutions de recharge pour voitures électriques