941400 DEHNSHIELD TNS 255

4-polige gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider voor 230/400V TNS-systemen.

- Afleider van type 1+ type 2 volgens EN 61643-11

- Vonkenbrugtechnologie met netvolgstroombegrenzing

- Statusaanduiding van elke beveiligingsmodule (functie/defect) in zichtvenster

- Gekapselde, niet uitblazende uitvoering

- Max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255 V ac

- Beschermingsniveau: <= 1,5 kV

- Bliksemstootstroom (10/350): 50 kA

- Volgstroomdoofvermogen [L-N]: 25 kAeff

- Volgstroombegrenzing/selectiviteit: een 32A gL/gG zekering spreekt niet aan bij 25 kAeff prospectieve kortsluitstroom

- Aanspreektijd: <= 100 ns

- Energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 2 en Type 3 afleiders van dezelfde familie, alsook directe coördinatie met eindapparatuur

- Apparaat voor montage op 35mm rail volgens DIN 43880, 4 modules

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DEHNSHIELD TNS 255

Referentie: 941 400

11/07/2017