**941400 DEHNSHIELD TNS 255**

4-polige gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider voor 230/400V TNS-systemen.

* Afleider van type 1+ type 2 volgens EN 61643-11
* Vonkenbrugtechnologie met netvolgstroombegrenzing
* Statusaanduiding van elke beveiligingsmodule (functie/defect) in zichtvenster
* Gekapselde, niet uitblazende uitvoering
* Max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255 V ac
* Beschermingsniveau: <= 1,5 kV
* Bliksemstootstroom (10/350): 50 kA
* Volgstroomdoofvermogen [L-N]: 25 kAeff
* Volgstroombegrenzing/selectiviteit: een 32A gL/gG zekering spreekt niet aan bij 25 kAeff prospectieve kortsluitstroom
* Aanspreektijd: <= 100 ns
* Energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 2 en Type 3 afleiders van dezelfde familie, alsook directe coördinatie met eindapparatuur
* Apparaat voor montage op 35mm rail volgens DIN 43880, 4 modules

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DEHNSHIELD TNS 255

Referentie: 941 400

11/07/2017