952095 DEHNGUARD S 440 FM
Enkelpolige overspanningsafleider voor 400V IT systemen, met contact voor afstandsmelding van de bedrijfstoestand (potentiaalvrij wisselcontact).

· Afleider van type 2 volgens EN 61643-11
· Hoogvermogen varistor technologie
· Basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules
· Eenvoudige module-uitwisseling door trillingbestendige ontgrendelingsknop
· Max. toelaatbare bedrijfsspanning: 440 V ac
· Beschermingsniveau: <= 2 kV
· Nominale afleidstootstroom (8/20): 20 kA
· Kortsluitvastheid: 25 kA rms
· Getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN 60068-2
sinus vibratie: 5 g (11 Hz – 200 Hz); 4 g (200 Hz – 500 Hz)
random vibratie: 1,9 g (5 Hz – 500 Hz)
schok: 30 g
· Energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 1 en Type 3 afleiders van de Red/Line familie
· Thermodynamische afschakelinrichting
· Functie- en defectaanduiding
· Duidelijke beveiligingsmodule-codificatie
· Multifunctionele aansluitklemmen voor geleiders en kamrailaansluiting
· Apparaat voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 1 modules
· [bookmark: _GoBack]Afstandsmelding: potentiaalvrij wisselcontact

Fabrikant: DEHN + SÖHNE
Verdeler: STAGOBEL ELECTRO
Type: DEHNGUARD S 440 FM
Referentie: 952 095
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