952405 DG M TNS 275 FM

4-polige overspanningsafleider voor 230/400 V TN-S-systemen, met contact voor afstandsmelding van de bedrijfstoestand (potentiaalvrij wisselcontact)

- Afleider van type 2 volgens EN 61643-11

- Hoogvermogen varistor technologie

- Basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules

- Eenvoudige module-uitwisseling door trillingbestendige ontgrendelingsknop

- Max. toelaatbare bedrijfsspanning: 275 V ac

- Beschermingsniveau: <= 1,25 kV

- Nominale afleidstootstroom (8/20): 20 kA

- Aanspreektijd [L-N]: <= 25 ns

- Aanspreektijd [N-PE]: <= 100 ns

- Kortsluitvastheid: 50 kAeff

- Tijdelijke overspanning [L-N]: 335 V / 5 sec.

- Tijdelijke overspanning [N-PE]: 1200 V / 200 ms

- Getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN 60068-2
sinus vibratie: 5 g (11 Hz – 200 Hz); 4 g (200 Hz – 500 Hz)
random vibratie: 1,9 g (5 Hz – 500 Hz)
schok: 30 g

- Energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 1 en Type 3 afleiders van dezelfde familie

- Thermodynamische afschakelinrichting

- Functie- en defectaanduiding

- Duidelijke beveiligingsmodule-codificatie

- Multifunctionele aansluitklemmen voor geleiders en kamrailaansluiting

- Apparaat voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 4 modules

- Afstandsmelding: potentiaalvrij wisselcontact

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DG M TNS 275 FM

Referentie: 952 405

12/07/2017