953200 DR M 2P 255

2-polige, steekbare overspanningsafleider voor het beveiligen van eindapparatuur.

- Afleider van type 3 volgens EN 61643-11

- Combinatie van hoogvermogen zinkoxydevaristor/vonkenbrug

- Basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules

- Eenvoudige module-uitwisseling door trillingsbestendige ontgrendelingsknop

- Doorvoerbedrading

- Max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255 V ac/dc

- Nominale afleidstootstroom (8/20): 5 kA

- Beschermingsniveau [L-N]: < 1,25 kV

- Voorzekering: 25 A gL/gG of B 25 A

- Tijdelijke overspanning [L-N]: 335 V / 5 sec.

- Tijdelijke overspanning [L/N-PE]: 400 V / 5 sec.

- Getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN 60068-2
sinus vibratie: 5 g (11 Hz – 200 Hz); 4 g (200 Hz – 500 Hz)
random vibratie: 1,9 g (5 Hz – 500 Hz)
schok: 30 g

- Energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 2 overspanningsafleiders en Type 1 combi-afleiders van dezelfde familie

- Functie- en defectaanduiding

- Duidelijke beveiligingsmodule-codificatie

- Geschikt voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 1 module

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DR M 2P 255

Referentie: 953 200

12/07/2017