961140 DEHNBLOC MAXI 1 440

Gecoördineerde enkelpolige bliksemstroomafleider voor 400/690V TN systemen en 400V IT systemen.

- Afleider van type 1 volgens EN 61643-11

- RADAX-Flow vonkenbrugtechnologie met netvolgstroombegrenzing

- Statusaanduiding (functie/defect) in zichtvenster

- Gekapselde, niet uitblazende uitvoering

- Max. toelaatbare bedrijfsspanning: 440 V ac

- Beschermingsniveau: <= 2,5 kV

- Bliksemstootstroom (10/350): 35 kA

- Volgstroomdoofvermogen: 100kAeff

- Volgstroombegrenzing/selectiviteit: een 32A gL/gG zekering spreekt niet aan bij 100 kAeff prospectieve kortsluitstroom

- Aanspreektijd: <= 100 ns

- Tijdelijke overspanning: <= 760 V / 120 min.

- Energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 2 en Type 3 afleiders van de Red/line familie.

- Apparaat voor montage op 35mm rail volgens DIN 43880, 2 modules

- Klemmen geschikt voor doorvoerbedrading met geleiders tot 125A

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DEHNBLOC MAXI 1 440

Referentie: 961 140

12/07/2017