**961146 DEHNBLOC MAXI 1 CI 440 FM**

Gecoördineerde enkelpolige bliksemstroomafleider voor 400/690V TN systemen en 400V IT systemen met geïntegreerde voorzekering, met contact voor afstandsmelding van de bedrijfstoestand (potentiaalvrij wisselcontact)

* Afleider van type 1 volgens EN 61643-11
* RADAX-Flow vonkenbrugtechnologie met netvolgstroombegrenzing
* Statusaanduiding (functie/defect) in zichtvenster
* Gekapselde, niet uitblazende uitvoering
* Max. toelaatbare bedrijfsspanning: 440 V ac
* Beschermingsniveau: <= 2,5 kV
* Bliksemstootstroom (10/350): 35 kA
* Volgstroomdoofvermogen: 100kAeff
* Volgstroombegrenzing/selectiviteit: een 32A gL/gG zekering spreekt niet aan bij 100 kAeff prospectieve kortsluitstroom
* Aanspreektijd: <= 100 ns
* Tijdelijke overspanning: <= 760 V / 120 min.
* Energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 2 en Type 3 afleiders van de Red/line familie.
* Apparaat voor montage op 35mm rail volgens DIN 43880, 3 modules
* Klemmen geschikt voor doorvoerbedrading met geleiders tot 125A
* Afstand meldcontact: potentiaalvrij wisselcontact

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DEHNBLOC MAXI 1 CI 440 FM

Referentie: 961 146

12/07/2017