961200 DEHNVENCI 1 255

Enkelpolige gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider voor 230/400V systemen met geïntegreerde voorzekering.

- Afleider van type 1 volgens EN 61643-11

- RADAX-Flow vonkenbrugtechnologie met netvolgstroombegrenzing

- Statusaanduiding van elke beveiligingsmodule (functie/defect) in zichtvenster

- Gekapselde, niet uitblazende uitvoering

- Max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255 V ac

- Beschermingsniveau: <= 1,5 kV

- Bliksemstootstroom (10/350): 25 kA

- Volgstroomdoofvermogen: 100kAeff

- Volgstroombegrenzing/selectiviteit: een 20A gL/gG zekering spreekt niet aan bij 50 kAeff prospectieve kortsluitstroom

- Aanspreektijd: <= 100 ns

- Tijdelijke overspanning: <= 440 V / 5 sec.

- Energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 2 en Type 3 afleiders van dezelfde familie, alsook directe coördinatie met eindapparatuur

- Apparaat voor montage op 35mm rail volgens DIN 43880, 2 modules

- Klemmen geschikt voor doorvoerbedrading met geleiders tot 125A

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: DEHNVENCI 1 255

Referentie: 961 200

12/07/2017