## Kabelgootsysteem Pemsaband One – gesloten - hoogte 60 mm
roestvast staal AISI 304

De kabelgoten moeten vervaardigd zijn uit roestvast staal conform de AISI 304.
Ze hebben een U-vormige doorsnede met een boordhoogte van 60 mm.
De kabelgoten moeten een vlakke bodem zonder perforaties hebben. Ook de opstaande boord is zonder perforaties behalve de koppelgaten op elk uiteinde van een gootlengte.
De kabelgoten worden onderling verbonden door koppelplaten die met roestvast stalen slotbouten M6x12 en flensmoeren M6 gemonteerd worden.
De overboord moet zo zijn ontworpen dat het deksel er eenvoudig op vastklikt en dit zonder extra toebehoren of gereedschap.

Safe working load en ondersteuningsafstand:

Het kabelgootsysteem is getest volgens NBN EN 61537, testmodel III.
De Safe Working Load waarde in kg/m dient vermeld in de technische fiche, rekening houdend met een veiligheidscoëfficiënt van 1,7.
De opgegeven waarden zijn geldig bij een gelijkmatig verdeelde belasting, zonder bijkomende belasting van een persoon. De waarden worden gegarandeerd indien het juiste aantal koppelplaten op de juiste plaats worden aangewend.

Afmetingen:

- hoogte 60 mm, breedte 100, 150, 200, 300, 400, 500 of 600 mm, lengte 3000 mm

Toebehoren:

- De levering bevat de op het plan of in de meetstaat aangeduide hoeveelheden, richtingsveranderingen, zoals hoekstukken, T-stukken, stijg- en daal- of aanzetstukken e.d. 
De richtingsveranderingen hebben dezelfde behandeling tegen corrosie als de kabelgoten en ze verminderen in geen geval de oorspronkelijke stevigheid. De richtingsveranderingen worden voorgevormd geleverd. Ze moeten voorzien zijn van een inschuif verbindingssysteem om verbonden te worden met de kabelgoot.

- De data-, sterk- en zwakstroomleidingen moeten van elkaar gescheiden kunnen worden d.m.v. een scheidingsschot. Ze hebben dezelfde behandeling tegen corrosie als de kabelgoten, hebben een hoogte van 50 mm en zijn 3000 mm lang. Het scheidingsschot wordt vastgemaakt met roestvast stalen slotbouten en flensmoeren.

- De kabelgoten worden afgesloten met een passend deksel in lengten van 3000 mm. Ze hebben dezelfde behandeling tegen corrosie als de kabelgoten. Het deksel moeten eenvoudig op de kabelgoot klikken zonder extra bouten, moeren of dekselklemmen.

7/06/2023