## Complete vloerdozen:
bouwdoos, bekisting, aansluitdoos met markeerrand in roestvast staal

Het vloerdoossysteem moet geïntegreerd worden in de chape of in de gepolierde beton.
Het systeem bestaat uit een holle bouwdoos met uitbreekpoorten, een bekisting, een geïntegreerde, in hoogte regelbare aansluitdoos (nivelleercassette en deksel) en adapters voor het monteren van stopcontacten, telefoon-, data- en multimedia-aansluitingen.
Alle onderdelen zijn getest en beantwoorden aan de norm NBN EN 50085.
De vloeraansluitdozen zijn aan te wenden in combinatie met specifieke nat te reinigen vloerbekledingen, zoals keramische tegels, gepolierd beton, epoxyvloeren, steentapijt, enz.

## Vierkante aansluitdozen met markeerrand in roestvast staal
voor maximaal 8 mechanismen 22,5 x 45
Nat onderhouden vloeren

De vierkante bouwdoos dient vervaardigd te zijn uit Sendzimir verzinkt plaatstaal conform NBN EN 10346. De bouwdoos heeft een hoogte van 90 mm. Om op de vloerplaat vast te zetten met nagelpluggen moeten in de bodem van bouwdoos 2 uitbuigbare bevestigingslippen aangebracht zijn.
Voor de buizen moeten op twee tegenoverstaande zijden telkens 4 uitbreekpoorten M16 voorzien zijn.

De bouwdoos moet geleverd worden met een bekistingslichaam, hoogte 45 mm, die met tape vastgemaakt moet zijn. Deze bekisting moet eenvoudig verwijderbaar zijn nadat de chape of beton is uitgehard.

De geïntegreerde aansluitdoos is samengesteld uit een regelbare nivelleercassette en een deksel. De buitenmaat van de nivelleercassette is 160x160 mm en moet minstens over 30 mm regelbaar zijn. Het deksel vervaardigd uit roestvast staal heeft een centrale uitlaat diameter 70 mm. Het meegeleverde schroefdeksel en de afzonderlijk te bestellen cilinder dienen vervaardigd te zijn uit geanodiseerd aluminium. Rubberen dichtingen zorgen ervoor dat de vloerdoos geschikt is voor nat te reinigen vloerbekledingen. De vloerdoos moet tot 20 kN belastbaar zijn.

Afmetingen complete vloerdoos met deksel met centrale uitlaat:

- vierkante complete vloerdoos 160 x 160 mm, opgevuld met RVS

Er moet twee adapters ingebouwd kunnen worden telkens voor 4 mechanismen 22,5 x 45 mm. Eén adapter is tevens het scheidingsschot tussen de 2 compartimenten.

4/10/2018