920349 BXTU ML4 BD 0-180

Module tétrapolaire de protection parafoudre/parasurtension universel de classe type 1 / P1 avec technologie actiVsense avec détection automatique du niveau de tension du signal et adaptation du niveau de protection en fonction de la tension du signal. Testé selon EN 61643-21 et à coordination énergétique selon CEI 61643-22, pour la protection de systèmes informatiques avec deux conducteurs doubles. Avec LifeCheck à technique RFID intégré pour le contrôle sans contact des écouleurs par DEHNrecord LC.

- Enfichable dans le module de base BXT BAS.

- Surveillance des écouleurs : LifeCheck

- Tension de service maximale dc :  180 V

- Courant nominal à 80 °C : 100 mA

- D1 Courant de foudre de choc (10/350) total :  10 kA

- Impédance série par conducteur :   10

- Essai de choc : EN 60068-2-27 (test Ea)

- Vérification de la résistance aux vibrations (sinusoïdales) : EN 60068-2-6 (test Fc)

- Vérification de la résistance aux vibrations (aléatoires) : EN 60068-2-64 (test Fh)

Fabricant : DEHN + SÖHNE

Distributeur : STAGOBEL ELECTRO

Type: BXTU ML4 BD 0-180

Référence: 920 349

11/07/2017