952090 DG S 275 FM

Parasurtension unipolaire, avec contact pour télésignalisation de l’état de fonctionnement

- Parasurtension de Type 2 selon EN 61643-11

- Technologie de varistances à haute puissance

- Base avec module de protection enfichée

- Remplacement simple des modules par bouton de déverrouillage résistant aux vibrations

- Tension maximale de régime permanent : 275 V ac

- Niveau de protection : <= 1,25 kV

- Courant nominal de décharge : 20 kA

- Temps de réponse : <= 25 ns

- Résistance aux courants de court-circuit: 50 kAeff

- Surtension temporaire : 335 V / 5 sec.

- Verrouillage résistant aux vibrations des modules dans la base

- Coordination énergétique selon EN 62305-4 avec parafoudres de Type 1 et parasurtensions de Type 3 de la même famille

- Surveillance Thermo-Dynamic-Control

- Indicateur de fonction et de défaut

- Codification claire des modules de protection

- Bornes de raccordement multifonctionnelles pour conducteurs et peignes de répartition

- Appareil pour montage sur rail de 35 mm selon DIN 43880, 1 module

- Télésignalisation : contact inverseur libre de potentiel

Fabricant : DEHN + SÖHNE

Distributeur : STAGOBEL ELECTRO

Type : DG S 275 FM

Référence : 952 090

11/07/2017