952405 DG M TNS 275 FM

Parasurtension tétrapolaire pour systèmes 230/400V TN-S, avec contact pour télésignalisation de l’état de fonctionnement

- Parasurtension de Type 2 selon EN 61643-11

- Technologie de varistances à haute puissance

- Base avec modules de protection enfichées

- Remplacement simple des modules par bouton de déverrouillage résistant aux vibrations

- Tension maximale de régime permanent : 275 V ac

- Niveau de protection : <= 1,25 kV

- Courant nominal de décharge (8/20) : 20 kA

- Temps de réponse : <= 25 ns

- Résistance aux courants de court-circuit: 50 kAeff

- Surtension temporaire : 335 V / 5 sec.

- Résistant au vibration et choc selon EN 60068-2
vibration sinusoïdal: 5 g (11 Hz – 200 Hz); 4 g (200 Hz – 500 Hz)
vibration aléatoire: 1,9 g (5Hz – 500 Hz)
choc: 30 g

- Coordination énergétique selon EN 62305-4 avec parafoudres de Type 1 et parasurtensions de Type 3 de la même famille

- Surveillance Thermo-Dynamic-Control

- Indicateur de fonction et de défaut

- Codification claire des modules de protection

- Bornes de raccordement multifonctionnelles pour conducteurs et peignes de répartition

- Appareil pour montage sur rail de 35 mm selon DIN 43880, 4 modules

- Télésignalisation : contact inverseur libre de potentiel

Fabricant : DEHN + SÖHNE

Distributeur : STAGOBEL ELECTRO

Type : DG M TNS 275 FM

Référence : 952 405

12/07/2017