**953200 DR M 2P 255**

Parasurtension débrochable, bipolaire, pour la protection des appareils électriques terminaux.

* Parasurtension de Type 3 selon EN 61643-11
* Combinaison de varistances très performantes à oxyde de zinc et un éclateur
* Embase avec module de protection débrochable
* Remplacement simple de module par bouton de déverrouillage résistant aux vibrations
* Câblage en serie
* Tension maximale de régime permanent: 255V ac/dc
* Courant nominal de décharge (8/20): 5 kA
* Niveau de protection: <= 1,25 kV
* Fusible amont maxi: 25 A gL/gG ou B 25 A
* Coordination énergétique selon EN 62305-4 avec parasurtension de Type 2 et parafoudre combiné Type 1 de la famille Red/Line
* Indication optique de fonction et de défaut
* Codification claire de module de protection
* Appareil pour montage sur rail de 35 mm selon DIN 43880, 1 module

Fabricant : DEHN + SÖHNE

Distributeur : STAGOBEL ELECTRO

Type : DR M 2P 255

Référence : 953 200

12/07/2017