953400 DR M 4P 255

Parasurtension débrochable, tétrapolaire, pour la protection des appareils électriques terminaux.

- Parasurtension de type 3 selon EN 61643-11

- Combinaison de varistances très performantes à oxyde de zinc et un éclateur

- Embase avec module de protection débrochable

- Remplacement simple de module par bouton de déverrouillage résistant aux vibrations

- Câblage en serie

- Tension maximale de régime permanent: 255/440 V ac

- Courant nominal de décharge (8/20): 8 kA

- Niveau de protection: <= 1 kV

- Fusible amont maxi: 25 A gL/gG ou B 25 A

- Coordination énergétique selon EN 62305-4 avec parasurtension de type 2 et parafoudre combiné Type 1 de la famille Red/Line

- Indication optique de fonction et de défaut

- Codification claire de module de protection

- Appareil pour montage sur rail de 35 mm selon DIN 43880, 2 modules

Fabricant : DEHN + SÖHNE

Distributeur : STAGOBEL ELECTRO

Type : DR M 4P 255

Référence : 953 400

12/07/2017