**961205 DVCI 1 255 FM**

Parafoudre-parasurtension combiné, unipolaire, modulaire, avec fusible en amont intégré avec contact pour télésignalisation de l’état de fonctionnement.

* Parasurtension de Type 1 selon EN 63643-11
* Eclateur à technologie RADAX-Flow avec limitation de courant de suite
* Permet la protection des appareils terminaux
* Indication de défaut par un voyant mécanique rouge
* Eclateur à air encapsulé, sans formation d’arc
* Tension maximale de régime permanent: 255 V ac
* Niveau de protection: <= 1,5 kV
* Courant de choc de foudre (10/350): 25 kA
* Pouvoir d’extinction du courant de suite: 50 kAeff
* Limitation du courant de suite: non déclenchement d’un fusible 20A gL/gG à 50 kAeff
* Coordination énergétique selon EN 62305-4 avec parasurtensions de Type 2 et Type 3 de la famille Red/Line
* Appareil pour montage sur rail de 35mm suivant DIN 43880, 2 modules
* Codification claire des modules de protection
* Des doubles borniers permettent un câblage en V pour des courants nominales jusqu’à 125A
* Télésignalisation par contact inverseur libre de potentiel

Fabricant : DEHN + SÖHNE

Distributeur : STAGOBEL ELECTRO

Type : DVCI 1 255 FM

Référence : 961 205

12/07/2017