961205 DVCI 1 255 FM

Parafoudre-parasurtension combiné, unipolaire, modulaire, avec fusible en amont intégré avec contact pour télésignalisation de l’état de fonctionnement.

- Parasurtension de Type 1 selon EN 63643-11

- Eclateur à technologie RADAX-Flow avec limitation de courant de suite

- Permet la protection des appareils terminaux

- Indication de défaut par un voyant mécanique rouge

- Eclateur à air encapsulé, sans formation d’arc

- Tension maximale de régime permanent: 255 V ac

- Niveau de protection: <= 1,5 kV

- Courant de choc de foudre (10/350):  25 kA

- Pouvoir d’extinction du courant de suite: 50 kAeff

- Limitation du courant de suite: non déclenchement d’un fusible 20A gL/gG à 50 kAeff

- Coordination énergétique selon EN 62305-4 avec parasurtensions de Type 2 et Type 3 de la famille Red/Line

- Appareil pour montage sur rail de 35mm suivant DIN 43880, 2 modules

- Codification claire des modules de protection

- Des doubles borniers permettent un câblage en V pour des courants nominales jusqu’à 125A

- Télésignalisation par contact inverseur libre de potentiel

Fabricant : DEHN + SÖHNE

Distributeur : STAGOBEL ELECTRO

Type : DVCI 1 255 FM

Référence : 961 205

12/07/2017