## Système de gaines à câbles Pemsaband One - fermé - hauteur 60 mm
en acier inoxydable AISI 304

Les gaines à câbles doivent être fabriquées en acier inoxydable conforme à la norme AISI 304.
Elles ont une intersection en forme de U avec une hauteur de rebord de 60 mm.
Les gaines à câbles doivent avoir un fond plat sans perforations. Sauf à la hauteur de l’accouplement, il n’y a pas de perforations dans la gaine à câbles.
Les gaines à câbles sont interconnectées par des plaques d'accouplement montées avec des boulons en acier inoxydable M6x12 et des écrous à embase crénelé M6.
Le rebord doit être conçu de telle façon que le couvercle y encliquette facilement sans accessoires ou outils supplémentaires.

La charge maximale d'utilisation (CMU) et la distance entre points d’appui:

Le système de gaines à câbles a subi l’essai suivant NBN EN 61537, modèle de test type llI
Les valeurs du charge maximale d’utilisation doivent être mentionnées dans la fiche technique, prenant en compte un coefficient de sécurité de 1,7.
Les valeurs mentionnées sont valables en cas ou les charges sont réparties uniformément, sans charge supplémentaire d’une personne. Elles sont uniquement garanties en cas d’ usage d’accouplements, au bon endroit et dans la bonne quantité.

Dimensions :

- hauteur 60 mm, largeur 100, 150, 200, 300, 400, 500 ou 600 mm, longueur 3000 mm

Accessoires :

- La livraison comprend les quantités indiquées sur le plan ou dans le métré, les changements de direction tels que les pièces d’angle, les pièces en T, les montées et les descentes et les dérivations etc. Les changements de direction ont le même traitement anticorrosion comme les gaines à câbles et ne diminuent en aucun cas la rigidité originale. Ces pièces doivent être livrées pliées dans la juste forme. Elles doivent être équipées d'un système de connexion coulissant pour être connectées au gaine à câbles.

- Les conduites de transmission de données, de courant fort et faible sont séparées par une cloison de séparation. La cloison de séparation a le même traitement anticorrosion comme les chemins de câbles, a une hauteur de 50 mm et une longueur de 3000 mm. La cloison de séparation est fixée à l’aide d’un boulon à collet et d’un écrou avec embase crénelé.

- Les gaines à câbles sont fermées par un couvercle approprié de longueurs de 3000 mm. Les couvercles ont le même traitement anticorrosion comme les gaines à câbles. Ce couvercle s’encliquette simplement sur le chemin de câbles; des boulons, des écrous ou des attaches de couvercle supplémentaires ne sont pas nécessaires.

13/06/2023